- 7、验收意见

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口排放连续监测系统验收项目竣工环境保护验收意见

2023年9月14日，叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司组织了“叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口排放连续监测系统验收项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位（叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司）、验收报告编制单位（新疆昱坤环保科技有限公司）和技术专家组成（验收组名单附后）。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于项目竣工环境保护验收调查和监测情况的汇报，现场检查了环境保护设施建设与运行情况，审阅了有关资料，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76－2017），对本项目进行竣工环境保护验收，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司，成立于2011年2月1日，企业主要从事砖瓦制造。本次只针对叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口烟气在线监测系统进行比对验收，型号：RQ-200H型；生产厂家：南京华彭科技有限公司，废气由一根40米烟囱排放。

南京华彭科技有限公司于2022年4月完成该砖厂脱硫塔排口烟气在线连续监测系统（在线监测设备生产厂家为南京华彭科技有限公司，设备型号：RQ-200H型；编号：HC0305134AA；）的安装，2023年8月乌鲁木齐丝路海心环保科技有限公司对设备进行运行调试，并正式投入运行。调试前168h无故障运行报告时间为2023年8月8日-2023年8月14日，72h调试报告时间为2023年8月15日-2023年8月17日，调试后168h无故障运行报告时间为2023年8月18日-2023年8月24日。

- 在线监测设备性能检查

根据乌鲁木齐丝路海心环保科技有限公司出具的烟气排放连续监测系统168h无故障运行报告（调试前、调试后）和72小时调试分析报告，叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口安装的一套CEMS监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、烟气流速、烟气湿度的零点漂移、量程漂移、示值误差、响应时间性能指标均符合《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）相关要求。

- 在线监测设备的管理检查

本项目建立了的烟气污染源在线监测系统的技术档案，制定了《CEMS运行操作规程》、《CEMS维护人员岗位责任制度》、《CEMS运行操作规程》等管理制度，严格按照规程开展日常巡检和维护工作并做好记录，对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员能及时处理并记录。《CEMS日常巡检记录表》、《CEMS零点、量程漂移与校准记录表》、《易耗品更换记录表》、《CEMS维修记录表》、《标准气体更换记录表》、《CEMS校验测试记录表》等记录单独成册，记录较完整；购置了具有国家标准物质证书的标准气体用于在线仪器的定期标定与效验，同时制定了《烟气自动监测定期工作制度》定期对设备进行校验，气态污染物CEMS定期对系统全流程校准；每3个月进行一次全系统的校准，进行零点和跨度、线性误差和响应时间的检测。

- 四、验收结论

- （1）比对监测验收结论

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司该砖厂脱硫塔排口烟气排放连续监测系统所比对的项目（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气温度、烟气流速、烟气湿度）符合《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）中相关技术要求。比对结果均合格。

- （2）安装位置及现场检查结论

（1）企业有专业的维护人员，完善的仪器运行管理制度。

（2）数据传输到环保信息平台。

（3）烟气比对监测口处平台较规范，便于日常维护及监测。

（4）在线监测系统安装位置合理规范。

- （3）联网验收结论

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口CEMS安装投入运行后，设备已与喀什地区生态环境局联网，符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2017的相关要求，于2023年8月30日出具了联网证明。

（4）综合结论

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口排放连续监测系统验收项目基本落实了要求，基本满足在线设备比对验收条件，通过验收。

- 五、后续要求

- 1、定期校验检测设备，做好各项记录并留存。

2、保存完整的运维记录。

- 六、验收人员信息

验收组组长：

验收组成员：

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司

2023年9月14日

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口排放连续监测系统验收监测

竣工环境保护验收会验收组签到表

时间：2023年9月14日        地点：叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司

| 验收组 | 姓名 | 职称/职务 | 电话 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  |  |  |  |  |

叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口排放连续监测系统验收监测竣工环境保护验收监测报告表公示

2023年8月，新疆昱坤环保科技有限公司受叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司的委托，根据国家相关法律法规，编制了《叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司2#脱硫塔总排口排放连续监测系统验收监测项目竣工环境保护验收监测报告表》，现将报告内容予以公示，详细请看附件，公示期为公示之日起20个工作日，如有不同意见，请于公示期将意见反馈至叶城县兴业新型墙体材料有限责任公司负责人景芳，联系方式	15276079119。