新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目（一期）竣工环境保护验收意见

2023年11月17日，根据《新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求。新疆西部安兴电子材料有限责任公司组织新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目（一期）竣工环境保护验收会议。参加验收会的单位有环评单位新疆润水环保技术有限公司、建设单位(设计、施工单位)新疆西部安兴电子材料有限责任公司、设计单位石河子建筑规划设计研究院（有限公司）、施工单位新疆新伟建筑工程有限公司、验收监测单位新疆净朗环境检测有限责任公司、验收报告编制单位新疆春霖科技服务有限公司和专家共计8人（其中专家3人）。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况以及报告表编制单位竣工环境保护验收监测调查的汇报，审阅并核查了有关资料，经充分讨论评议后形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目位于石河子市经济技术开发区经七路纬八路东南，地理位置为东经86°4′56.400″，北纬44°24′6.431″。

本项目建设内容：建设化成车间3座（其中车间1面积6165m2，化成区4140m2，成品房1350m2，纯水站675m2；车间2面积6165m2，化成区4815m2，成品房1350m2；车间3面积6165m2，化成区4815m2，成品房1350m2，建设了64条化成箔生产线）、回收车间1座（磷酸回收系统1套，含磷洗箔水回收系统1套，不含磷洗箔水回收系统2套，浓水回收系统处理1套）、处理规模5000m3/d污水处理站1座，并配套工艺配液储罐、危废间、一般固废间、磷酸库房等储运工程以及办公房等辅助工程。餐厅和住宿、4条中高压化成箔生产线将作为二期建设。

（2）建设过程及环保审批情况

- 本项目为新建项目，2018年7月，新疆西部安兴电子材料有限责任公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制了《新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目环境影响报告表》，在取得环评批复后（批复文号为八师环审［2019］12号），2019年5月开工建设了44条化成箔生产线，因实际采用工艺与原环评不同重新报批。2023年3月新疆润水环保技术有限公司编制完成《新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目环境影响报告表》(重新报批)，2023年4月14日第八师环境保护局以《关于新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目环境影响报告表的批复》(八师环审[2023]23号)对该项目环境影响评价予以批复；该项目2023年5月竣工并调试。本项目从立项至调试过程中未接受过环保处罚，未发生过环境投诉事件。

- （3）投资情况

- 该项目实际总投资34000万元，其中环保投资2706万元，占总投资的7.97%。

- （4）验收范围

- 本次验收范围包括新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目环境影响报告表及批复所涉及的废气、废水、噪声、固废及其他。

二、工程变动情况

表1  本项目建设情况与重大变动清单对照一览表

| 类别 | 环评设计内容 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 | 5级中高压化成箔420万m2/a、6级低压化成箔155万m2/a、6级中高压化成箔390万m2/a、6级高压化成箔435万m2/a | 5级中高压化成箔420万m2/a、6级低压化成箔155万m2/a、6级中高压化成箔315万m2/a、6级高压化成箔435万m2/a | 否 |
|  | 建设68条化成箔生产线，其中车间1中高压化成箔生产线20条，车间面积6165m2，化成区4140m2，库房1350m2，纯水站675m2；车间2中高压化成箔生产线20条，低压化成箔生产线4条，车间面积6165m2，化成区4815m2，库房1350m2；车间3中高压化成箔生产线4条，高压化成箔生产线20条，车间面积6165m2，化成区4815m2，库房1350m2。 | 已建设64条化成箔生产线，其中车间1中高压化成箔生产线20条，车间面积6165m2，化成区4140m2，库房1350m2，纯水站675m2；车间2中高压化成箔生产线20条，低压化成箔生产线4条，车间面积6165m2，化成区4815m2，库房1350m2；车间3高压化成箔生产线20条，4条中高压化成箔生产线未建设（作为二期建设），车间面积6165m2，化成区4815m2，库房1350m2。 | 否 |

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （1）施工期

- 通过调阅相关资料和现场调查，项目施工期制定了施工管理制度，严格按照环评要求进行了工程施工。

（2）运营期废水

经调查，本项目制备纯水产生的浓水经浓水回收系统处理后回用，浓磷水、含磷洗箔废水排入磷酸回收系统后回用，不含磷洗箔废水经洗箔废水回收系统处理后回用。上述废水经回收系统处理后产生的浓水，以及调和废水、煮槽废水、清洗设备废水排入厂区综合污水处理站后与生活污水经化粪池处理后一同进入污水处理厂处理。

（3）运营期废气

项目车间酸性气体采用槽体加盖+安装排风扇抽风措施将大大降低酸性气体对车间内的污染，酸性气体无排放标准。

项目车间氨气采用槽体加盖+安装排风扇抽风措施后进行无组织排放。

项目污泥堆存池恶臭采用污泥及时压滤运走、曝气措施、封闭式车间、喷洒除臭剂、加强抽风处理措施后进行无组织排放。

（4）运营期噪声

根据验收调查，项目周边无噪声敏感目标，运营期主要通过选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减降低噪声对周围环境的不利影响。

（5）运营期固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为不合格铝箔、污水处理站污泥、废润滑油、废树脂、废膜、普通废包装物、化学品废包装物、废弃的含油抹布、劳保用品及职工生活垃圾。

（6）其他环境保护设施

本项目已按照环评及批复要求，建立了环境应急预案制度，于2023年3月15日在第八师生态环境局进行了突发环境事件应急预案备案（备案文件见附件），备案编号：660800-2023-007-L。

本项目设置1废水总排放口，并按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）设置了废水排放口标识标牌，设置废水在线监测（流量、pH、COD、氨氮、总磷、电导率），2023年7月23日开展了水污染在线监测系统验收，验收结论为整改后通过验收。废水采样点按照《固定污染源监测点位设置技术规范》的要求设置。

本项目防渗措施采用与回填土接触的砌体表面先抹20毫米厚1:2.5水泥砂浆，然后刷沥青冷底子油两道，沥青胶泥涂层，厚度不小于500微米，再做30cm厚水泥地面，地面再做刷两层环氧树脂漆，渗透系数≤10-10cm/s。

盐酸储罐区设置有1m高围堰，且应急池最大容积25m3，应急池和围堰区容积能容下4个储罐储存容量，能满足盐酸泄漏需求；

磷酸储罐区设置有0.4m高围堰，且应急池最大容积5m3，应急池和围堰区容积能容下储罐储存容量，能满足磷酸泄漏需求；

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

根据验收监测结果显示：本项目在污水处理站进水口和厂区废水总排口都进行了监测，厂区废水总排口各污染物的浓度均可满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中电子专用材料间接排放标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，其中溶解性总固体、总磷、总氮、氯化物、硫酸盐排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级限值。主要污染物总磷的去除效率为99.22%和97.07%。。

（二）废气

根据验收监测结果，无组织废气臭气浓度未检出，无组织废气氨气的最大浓度值为0.08mg/m3，硫化氢的最大浓度值为0.007mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中监控浓度限值（臭气浓度20无量纲，氨气1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3）。

（三）厂界噪声

根据验收监测结果，项目区厂界噪声昼间最大值为64dB（A），夜间最大值为54dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）固体废物

根据验收调查，危险废物为废树脂、含硼酸槽渣、化学品废包装物、废润滑油采用专门容器分类收集，已建设危废暂存间，目前尚未产生危险废物。一般固废不合格铝箔和普通废包装物收集后外售，污水处理站污泥由环卫部门统一清运，纯水制备更换的废膜由厂家回收，废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾交由市政环卫定期清运。

（五）污染物排放总量

根据验收监测结果核算，本项目生产过程产生COD和氨氮未超过环评提出的总量控制指标要求。

五、项目建设对环境的影响

本项目废气、废水、噪声以及固废处理处置措施均满足环评及批复要求，污染物实现达标排放。

六、验收结论

新疆西部安兴电子材料有限责任公司年产1400万平方米化成箔项目（一期）基本落实了环评及批复文件要求，根据监测及调查结果，项目废气、废水、噪声均达标排放，固体废物得到合理处置，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及国家相关文件要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强收储、转运过程中的环境保护及环境风险管理，定期维护环保设施，确保污染物长期稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单：（见附表）

验收负责人（建设单位）：

验收工作组：名单附后

2023年11月17日