日照润通石化有限公司LNG加气站项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2021年6月9日，日照润通石化有限公司召开了日照润通石化有限公司LNG加气站项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-日照润通石化有限公司、验收监测单位-山东益大清源检测技术有限公司及2名特邀专家（验收组人员名单附后）组成。验收组听取了建设单位对工程环境保护执行情况和验收监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，对工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

在现有中国石化销售有限公司山东日照石油分公司第二十六加油站预留空地增建一个 LNG 加气站，位于日照市两城安门庄 204 国道 326.5 公里处西侧。LNG加气站项目由中国石化销售有限公司合资公司日照润通石化有限公司经营管理。LNG 加气站项目属于扩建项目，依托原有加油站建设罩棚、辅助工程、公用工程以及环保工程基础上新增建设加气机、LNG储罐及配套设备，年供应LNG量为4015t/a。

于2019年11月委托编制《日照润通石化有限公司建设LNG加气站项目环境影响评价报告表》，并于2019年12月18日，日照山海天旅游度假区行政审批服务局进行批复（日山审表[2019]11号）。

目前该项目主体工程运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

二、工程变动情况

经现场勘查核实，并与环评设计比较，本项目主体建设情况未发生变化。实际设置2台低温泵，与环评设计阶段相比多一台。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）以及《关于印发纸浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号），本项目以上变动未造成项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，综合以上分析，项目以上变动均不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况

日照润通石化有限公司编制的《日照润通石化有限公司LNG加气站项目竣工环境保护验收监测报告》表明：

1、废气

本项目大气污染源主要来源有逸散到大气环境中的天然气（主要成分为甲烷、非甲烷总烃）和项目区内加气汽车产生的汽车尾气。产生的量较少，无组织排放。
2、废水

本项目实行雨污分流，雨水经雨水管网排放。职工生活污水，经化粪池处理后外运堆肥。

3、噪声

本项目产生的噪声主要为泵类、增压器、设备运行时产生的噪声以及进出车辆噪声，采取以下措施降低噪声的产生：增压器安装时基础加装减震垫，泵类安置于单独的隔声间内，并将隔声间采取实体砖混结构墙体，进出站的机动车辆采取限速、禁鸣等措施。

4、固体废物

本项目固体废物主要为职工日常生活垃圾，项目生活垃圾产生总量为6.2t/a，由环卫部门收集处置。
5、环境风险防范措施

（1）厂区防渗工程

企业区内一般区域采用水泥硬化地面。LNG储罐设置围堰，发生泄漏后可减少扩散范围。

（2）储罐区监控预警措施

本项目设置泄露报警装置及紧急切断装置，储罐为双层低温储罐，定期进行检验。

（3）环境应急预案及应急物资

日照润通石化有限公司开展了突发环境事件风险评估，并编制了突发环境事件应急预案，配备了必要的环境应急物资；编制了突发环境事件应急预案，于2020年1月7日取得突发环境事件应急预案备案，备案文号为371105-2021-001-L。制定演练计划并开展演练。
6、环境管理

日照润通石化有限公司成立了专职的环境保护管理部门，负责公司环境保护技术管理、日常监督检查、考核、环境污染事故应急等工作。公司建立了完善的环境管理体系，编制了《环保管理制度》等，对全厂的各项环保工作做出了详细、具体的规定。

四、环境保护设施调试效果和工程对环境的影响

日照润通石化有限公司编制的《日照润通石化有限公司LNG加气站项目竣工环境保护验收监测报告》表明：

1、废水

本项目实行雨污分流，雨水经雨水管网排放。职工生活污水，经化粪池处理后外运堆肥。

2、废气

厂界非甲烷总烃浓度最大监测值为1.59mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中非甲烷总烃排放限值，甲烷浓度最大监测值为1.48 mg/m3，满足前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度限值。
3、噪声

验收监测期间，1#（北厂界）、2#（东厂界）、夜间噪声均达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求。3#（南厂界）、4#西厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。

4、固体废物

生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。

五、验收结论 
该项目环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，各类污染物基本达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件。

六、整改要求与后续工作建议

（一）整改要求

1、修改完善验收监测报告，补充甲烷监测结果、演练记录，规范报告格式；

2、按照验收组其他修改意见修改完善验收监测报告。

（二）后续工作建议

（1）落实环境监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位开展监测工作，定期开展废气、噪声等跟踪监测，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。
（2）定期检查储罐密封性及防控措施，组织应急预案的培训及演练，加强企业应对突发环境事件的能力。

（3）按照环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）中有关要求，向社会公开项目建设项目相关环境保护信息，接受社会监督。
附件：日照润通石化有限公司LNG加气站项目竣工环境保护验收组人员名单

日照润通石化有限公司

2021年6月9日

日照润通石化有限公司建设LNG加气站项目竣工环境保护验收组人员名单
	验收工作组
	姓名
	单位
	职称/职务
	电话
	签字

	建设单位
	王鑫
	日照润通石化有限公司
	站长
	13561920156
	

	技术专家
	张永康
	日照市环境监测站
	研究员
	13963313339
	

	
	郑伟
	山东环保产业集团
	高级工程师
	13706332650
	

	验收监测单位
	赵磊
	山东益大清源检测技术有限公司
	经理
	15506336831
	


2021年6月 9日

