湖北大江环保科技股份有限公司

真空蒸馏高效回收碲铟项目竣工环境保护

验收监测报告表

鄂桓欣验字【2023】第08号

建设单位: 湖北大江环保科技股份有限公司

编制单位：湖北桓欣检测科技有限公司

二○二三年十月

| 建 设 单 位： | 湖北大江环保科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 法 人 代 表： |  |
| 编 制 单 位： | 湖北桓欣检测科技有限公司 |
| 法 人 代 表： |  |
| 项目负责人 ： |  |

| 建设单位： | 湖北大江环保科技股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  |  |
| 传真： |  |  |
| 邮编： | 435100 |  |
| 地址： |  |  |
| 编制单位： | 湖北桓欣检测科技有限公司 |  |
| 电话： | 0714-6395737 |  |
| 传真： |  |  |
| 邮编： | 435000 |  |
| 地址： | 黄石市经济技术开发区金山大道189号 |  |

目     录

表一 项目基本情况	1

表二 工程建设内容	4

表三 环境保护设施	12

表四 环评结论	15

表五 验收监测内容	18

表六 质量保证	19

表七 验收监测结果	23

表八 环境管理检查	28

表九 验收监测结论	31

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	33

附图一 项目所在地地理位置图	34

附图二 黄石市环境管控单元分布图	35

附图三 下陆区长乐山工业园区用地规划布局图	36

附图四 项目区水系图	37

附图五 项目平面布置图	38

附图六 项目周边关系图	39

附图七 卫生防护距离包络图	40

附图八 厂区分区防渗图	42

附图九 主要生产设施及设备图	48

附件一 营业执照	51

附件二 环境影响评价批复	52

附件三 危险废物台帐及处置	56

附件四 应急预案备案文件	62

附件五 应急演练	64

附件六 验收监测工况表	76

附件七 验收监测报告	80

附件八 土壤验收监测报告	92

附件九 排污许可证	117

附件十 排污口规范化	119

附件十一 产品质量标准	120

附件十二  验收委托书	141

竣工环境保护验收意见	142

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 真空蒸馏高效回收碲铟项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 湖北大江环保科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 ■技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 黄石市下陆区长乐山工业园区大冶有色冶炼厂西北侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 铅铋合金、粗氧化铜、粗氧化锡、粗氧化碲、粗氧化铟 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年处理铅浮渣2400 t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年处理铅浮渣700 t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2022.8 | 开工建设时间 | 2022.10 |  |  |
| 调试时间 |  | 2023.4 | 验收现场监测时间 | 2023.6.20-21 |  |  |
| 环评报告表审批部门 |  | 黄石市生态环境局下陆区分局 | 环评报告表编制单位 | 湖北众宜环保科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | 环保设施施工单位 | 大江环科防腐工程技术有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 3000万元 | 环保投资总概算（万元） | 70 | 比例 | 2.3% |
| 实际总概算 |  | 1195万元 | 环保投资（万元） | 63 | 比例 | 5.27% |
| 验收 监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令(2017年7月16日)； 2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部国环规环评[2017]4号； 3.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部公告[2018]第9号； 4.《湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目环境影响表》(2022年8月湖北众宜环保科技有限公司编制)； 5.黄石市生态环境保护局下陆区分局《关于湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目环境影响报告表的批复》(黄环下审[2022]19号)； 6. 湖北大江环保科技股份有限公司《湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目竣工验收监测委托书》及湖北大江环保科技股份有限公司提供的建设项目其他材料。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围 | 真空蒸馏高效回收碲铟项目（年处理铅浮渣700吨） |  |  |  |  |  |

| 验收监测 评价标准、 标号、级别、限制 | 1、废气 项目原料堆存、上料产生的粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值；出料粉尘经设备自带除法器处理后进入火法厂区通过环境集烟系统32m高排气筒排放，排放颗粒物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4浓度限值。 表1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 执行标准; 颗粒物. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放标准限值; ≤1.0. 表2 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） 执行标准; 颗粒物. 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4浓度限值; ≤10. 2、废水 本项目无生产废水产生、生产用水（冷却循环用水）经冷却塔冷却循环使用，生活废水经火法厂区污水处理一体化设备后回用于生产，不外排。 3、噪声 表3 噪声执行标准限值 单位：dB（A） 执行标准; 检测点位; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008中3类; 厂界外; 65; 55. 4.固体废物 一般固体废弃物存放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等国家标准和规范要求进行管理处理。 5.排放总量（环评） （1）现有工程排放量 根据湖北大江环保科技股份有限公司工业废物资源化利用类别变更项目可知，现有项目大气污染物排放量为烟（粉尘）：2.352t/a；二氧化硫：9.357 t/a；氮氧化物：15.923t/a；铅及其化合物：0.076t/a；砷及其化合物：0.00632t/a；挥发性有机物：0.0067 t/a。 （2）本项目排放量 本项目生产废水（冷却用水）经冷却塔循环冷却循环使用，不外排。项目产生的生活废水经火法厂区污水处理一体化设备处理后用于生产，无外排。 项目废气污染物主要为原料堆存、上料以及出料粉尘，原料堆存以及投料经厂区洒水无组织排放；出料粉尘经设备自带除尘器处理后经管道进入火法厂区通过环境集烟系统32m高排气筒排放，有组织排放量为0.009 t/a. （3）全厂 本项目建设后全厂污染物总量控制指标建议值如下： 烟（粉尘）：2.361t/a；二氧化硫：9.357 t/a；氮氧化物：15.923t/a；铅及其化合物：0.076t/a；砷及其化合物：0.00632t/a；挥发性有机物：0.0067 t/a。 |
| --- | --- |

表二 工程建设内容

工程建设内容 湖北大江环保科技股份有限公司是2003年从大冶有色金属公司辅业分离改制设立的民营企业，已从事循环经济产业40多年。大江公司主营业务主要从事有色金属冶炼废渣、废液、烟道灰等“三废”资源的综合利用。 根据《湖北大江环保科技股份有限公司工业废物资源化利用类别变更项目环保影响报告书》（2022年1月），铅铋合金生产过程中，铅锍在阳极灶精炼过程中会产生精整浮渣，根据《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物（HW48有色金属采选和冶炼废物-321-016-48粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣），拟将阳极熔炼产生的精整浮渣返回火法系统侧吹炉进一步熔炼。 1.主要建设内容 - 主要建设内容 本项目基本组成及主要建设内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 环评主要建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 生产车间; 2层混凝土，占地面积1056m2。 1层布置2台真空蒸馏炉，1座变配电室；2层为控制值班室; 新建1056㎡生产厂房； 设置101.26㎡配电室、81㎡两层库房及操作室 1台4.5吨真空炉和1台2吨真空炉 以及产品库房. 辅助工程; 办公区; 依托厂区现有综合办公楼; 在生产厂房西南角建设16.5×6.2×3.3的办公区. 共用工程; 供水工程; 大冶有色公司动力厂供水，由火法厂区引入; 大冶有色公司动力厂供水，由火法厂区引入. 供电工程; 大冶有色公司动力厂供电，供电设施; 大冶有色公司动力厂6KV供电，供电设施公用线上T接。. 循环冷却系统; 设置循环冷却系统1套，闭式横流冷却塔; 设置循环冷却系统1套，闭式横流冷却塔. 供氮; 由火法厂区引入; 从中冶南方黄石气体公司单独敷设氮气管道. 贮运工程; 原料贮存; 贮存于本项目生产车间内; 生产车间内原料存放区贮存。. 成品贮存; 贮存于本项目生产车间内; 生产车间内产品存放区贮存。. 环保工程; 废水处理; 本项目不新增生活污水； 生产废水： （1）循环冷却水循环使用，不外排； （2）软水制备废水：依托火法厂区制备，废水经处理后回用于生产，不外排。; （1）生活废水集中收集通过泵扬送至火法厂区集中处理； （2）软水制备借用火法系统，通过车辆运输，软水封闭运行，冷却软水用生活水自然蒸发，无废水产生。. 废气处理; 原料堆存、进料粉尘经车间洒水降尘后无组织排放 出料粉尘经沉降室+布袋除尘器处理后通过管道并入火法厂区; 车间采用洒水车定时洒水降尘； 出料粉尘经设备自带的除尘器处理后由火法厂区环境集烟排气筒排放。. 噪声处理; 本项目新增处理主机、水泵等设备优先选择用低噪声设备，采用减振、降噪等措施; 本项目新增处理主机、水泵等设备优先选择用低噪声设备，采用减振、降噪等措施. 固废处理; 废热电偶、软水制备产生的废离子树脂：厂家回收； 废氧化铝块：外售相关物资回收公司； 废真空泵油及废油毡：暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。; 废热电偶、软水制备产生的废离子树脂：厂家回收； 废氧化铝块：外售相关物资回收公司；废坩埚：回火法系统处置； 废真空泵油及废油毡：暂存于危险废物暂存间，定期交有黄冈市天一环保科技股份有限公司处置。. 2）产品方案及产品质量要求 表2-2 本项目产品方案 产品名称; 规格/型号; 设计产能（t/a）; 实际产能(t/a); 备注. 铅铋合金; /; 1250; 365. 粗氧化铜; /; 523; 153. 粗氧化锡; /; 175; 51. 粗氧化碲; /; 100; 29. 粗氧化铟; /; 345; 101. 合计; 2393; 699. 目前国家未对粗氧化碲、粗氧化锡、铅铋合金、粗氧化铜、粗氧化铟发布质量标准，参考行业标准，本项目粗氧化碲、粗氧化锡、铅铋合金、粗氧化铜、粗氧化铟执行下表标准作为企业内部控制标准。 表2-3 本项目粗氧化碲、粗氧化锡、铅铋合金等执行标准 粗氧化碲. 品级; 化学成分（质量分数）. Te; Bi. 一级品; 30; 0.8. 二级品; 20; 0.8. 三级品; 10; 1.0. 粗氧化锡. 品级; 化学成分（质量分数）. Sn; Pb. 一级品; 50; 10. 二级品; 45; 12. 三级品; 40; 14. 粗氧化铟. 品级; 化学成分（质量分数）. In; Te. 一级品; 5; 0.1. 二级品; 3; 0.2. 三级品; 1.2; 0.3. 粗氧化铜. 品级; 化学成分（质量分数）. Cu; Pb. 一级品; 50; 1.5. 二级品; 45; 2. 三级品; 40; 3. 铅铋合金. 品级; 化学成分（质量分数）. Pb+Bi/%; Au/ppm; Ag/ppm. 一级品; 92; 3; 500. 二级品; 88; 2; 400. 三级品; 80; 1; 200. 3）主要设备 表2-4 项目环评及实际建设主要构筑物一览表 环评要求; 实际建设. 名称; 规格; 数量; 名称; 规格; 数量. 真空炉系统; 5吨; 2; 真空炉系统; 4.5吨1套/2吨1套. 闭式横流冷却塔; HRBL-300T; 1; 闭式横流冷却塔; HRBL-300T 1套. 罗茨螺杆真空机组; LG220两台/ZJP600+1200; 2; 罗茨螺杆真空机组; LG220两台/ZJP600+1200. 氮气储罐; 1m3; 1; 氮气储罐; 1m3. 2.主要原辅材料 本项目主要原辅料消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 环评用量; 实际用量; 备注. 1; 铅浮渣; 2400吨/年; 700吨/年; 火法厂区. 2; 氧化铝; 2.4吨/年; 0.7吨/年; 外购. 3; 热电偶; 90根/年; 26根/年; 外购. 4; 真空泵油; 30桶/年; 9桶/年; 外购. 5; 棉毡; 5.76吨/年; 1.68吨/年; 外购. 3.公辅工程 （1）给水 本项目生产用水大冶有色公司动力厂供给，由火法厂区引入。项目用水主要为循环冷却系统补水。 本项目采用闭式横流冷却塔对真空蒸馏炉内循环水进行冷却，真空炉内循环水无需补水；冷却塔补水约0.5 m3/d，165m3/ a。补水所用软水由火法厂区制备后运至本车间，项目纯水制备新鲜水用量约为0.7 m3/d，产生浓水约约0.2 m3/d ，33m3/ a。 （2）排水 项目采用雨污分流制。废水包括生活废水、生产废水；其中冷却循环废水循环使用不外排。 表2-6 本项目工程水平衡表（m3/d） 序号; 用水点名称; 给水; 排水. 用水量; 新鲜水; 循环水; 损耗量; 回用量; 排水量. 1; 冷却循环用水; 3600; 0.7; 3599.3; 0.5; 0.2; 0. 0.2 0.2 0.7 0.5 新鲜水 纯水制备 （火法厂区） 闭式横流冷却塔 损耗0.5 循环水池 回用冲渣 3599.3 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 4.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员，均从厂区内部协调。 工作制度：车间生产设备24小时运行，车间生产操作工作人员实行3班两运转，每班12小时工作制，全年工作330天。 5.项目总平面布置 项目厂区布置在满足工艺流程的前提下，基本做到人流、车流、物流分开，生产区与生活区分开，有利于生产管理和厂区运输；厂区建筑间距基本满足生产、安全、防尘、噪声、采光与通风等要求。 5.生产工艺 运营期生产工艺流程及产污节点见图2-2。 工艺流程简述： 火法厂区精整车间产生的铅浮渣经车辆运输至本项目厂区原料库存放，由铲车装入料斗，经卸料口进入石墨坩埚内，进料过程会产生粉尘；坩埚物料层层叠放，为保证坩埚密闭性，选用高熔点、沸点以及高硬度、粘合性较好的氧化铝作为防氧化粘合剂，将坩埚之间的缝隙填满。待涂层固化后，在坩埚涂层外部再包裹一层耐高温的棉毡经行车吊入真空蒸馏炉内，关闭炉盖与炉门。 开启真空系统，抽出真空炉内空气杂质，检查炉体密封状态，使真空炉处于负压状态，真空度达到1000 帕以内，并向炉内通入少量氮气。 开启感应线圈电源，加热真空炉，随着炉内温度不断升高，浮渣由固态熔化为液态，在炉内切割磁感线的作用下形成涡流，不断在坩埚内转动搅拌。当温度加热到 800℃左右时，低沸点组分碲渣开始蒸发为气态，此时，向炉内回充氮气调整炉内真空度，抑制炉内高温高压下金属蒸汽的挥发及其剧烈喷射对石墨坩埚及炉体的冲击。 蒸汽、热水 冷水 排气 抽气 石墨坩埚 密闭保温 真空炉 熔化 铅浮渣 蒸发 自带除尘器 合金包暂存 开炉 破除柑埚涂层 粗氧化铜 粗氧化碲 铅铋合金 粗氧化锡 粗氧化铟 粉尘 氧化铝、棉毡 氮气 加热 氮气 气室冷凝 火法厂区环境集烟系统排气筒 内循环 冷却系统 外循环 冷却系统 喷淋、抽风 图2-2 项目工艺流程图 在 800℃时恒温约 1 小时，该阶段碲蒸汽不断从坩埚涡流中蒸发出来，由炉内坩埚底部孔洞抽至气室。开始抽出碲蒸汽的前期、后期，因蒸发不完全以及剩余蒸气不足，碲蒸汽在气室夹层水套中循环水热交换营造的低温仓室中，蒸汽迅速冷凝为粉末状；中期蒸汽饱和度高，抽气速度稳定，在尘室中缓慢冷凝出金属液滴，随温度下降慢慢固化为块状。气室下放置有合金包，金属粉末、块体经中间孔洞落入合金包中存放。 待碲分离完成后，再次升高温度至 1300℃左右时，坩埚内浮渣中铅铋开始蒸发为气态，恒温 3 小时，重复上述回充氮气、抽气、经气室冷凝后得到铅铋合金。 后续根据锡、铟、铜沸点，分别将温度升高至 1360℃、1500℃，重复以上过程，依次取得锡渣、粗铟后，停止加热。待气室中合金包内金属冷却后打开炉门，取出合金包、石墨坩埚，合金包内的产品即为粗氧化碲、铅铋合金、粗氧化锡、粗氧化铟。 由于坩埚外部涂层氧化铝在高温下可电离出离子晶体，脆性变大，经锤击即可破开，取得坩埚内剩余产品粗氧化铜。 表2-7 本项目物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 铅浮渣; 700; 粗氧化碲; 29. 铅铋合金; 365. 粗氧化锡; 51. 粗氧化铟; 101. 粗氧化铜; 153. CO、CO2; 0.027. 粉尘; 0.973. 合计; 700; 合计; 700. 铅浮渣 堆存 700 0.01 无组织排放 0.21 车间沉降 0.02 上料 出料 粗氧化碲 铅铋合金 粗氧化锡 粗氧化铟 粗氧化铜 图2-3 本项目物料平衡图 单位：t/a 无组织排放 车间沉降 699.59 0.11 颗粒物 0.044 CO、CO2 0.027 699 546 153 101 51 365 29 环境集烟排气筒 除尘灰 车间沉降 0.18 699.461 0.4 6.项目变动情况 本项目与环评及批复主要调整变化情况见表2-11。 表2-11 本项目与环评及批复主要调整变化情况表 类别; 环评/批复情况; 项目验收情况; 变化情况及原因. 生产 设备; 2套5吨真空炉系统; 真空炉系统4.5吨1套、2吨1套，共2套。; 本项目为一期工程. 办公区; 依托厂区现有综合办公楼; 在生产厂房西南角建设16.5×6.2×3.3的办公区; 因生产管理需求，依实际情况调整. 项目变更情况说明： 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函〔2020〕688号规定，本项目生产设备处理能力的变动不属于重大变动。

表三 环境保护设施

污染物治理/处置设施 1.废气 本项目运营期废气包括车间原料堆存粉尘、上料粉尘，通过车间洒水+车间沉降方式处置，无组织排放；车间出料粉尘经自带除尘器处理后，通过火法厂区环境集烟系统32m高排气筒排放。 2.废水 本项目运营期主要废水为软水制备产生的废水以及生活污水。本项目循环冷却水由火法厂区软水站提供。 本项目采用闭式横流冷却塔进行冷却，其中真空蒸馏炉炉内水套中冷却水为内循环水，无需补水；外循环水主要为冷却塔喷淋循环水；循环冷却水经循环水池回用不外排；生活污水经火法厂区一体化污水处理设施处理后回用，不外排。 3.噪声 项目运营过程中噪声来源有泵、风机等生产设备的噪声。噪声源强为75-90dB(A)。项目噪声源强如下表： 表3-1 本项目生产车间噪声源及治理措施 产噪点; 噪声源; 数量; 噪声源强; 治理措施; 备注. 生产车间; 水泵; 1; 90; 厂房隔声，各类风机设柔性链接，高噪声设备加装减振。. 风机; 1; 85. 真空泵; 1; 90. 真空蒸馏炉; 1; 85. 具体防护措施如下： （1）选用低噪声型的设备和装置；高速设备的基座安装减振措施，避免固体传声对外环境的影响；将高噪音设备设置在厂房中间； （2）墙体采用隔声效果好的材料，同时安装有效的双层隔声窗、隔声门，设备运行时确保设备间封闭状态，减少车间噪声对外环境的影响； （3）厂边界等处加强绿化，可起到辅助吸声、隔声作用； 4.固（液）体废物 本项目产生的固体废物为生活垃圾、废热电偶、废氧化铝块、废棉毡、废真空泵油以及软水制备产生的废离子交换树脂。 表3-2 废物产生环节及处置情况 名称; 产生工序; 属性; 处置措施; 备注. 生活垃圾; 生活; /; 集中收集，环卫部门清运. 废热电偶; 设备维修; 一般固废; 厂家回收. 废离子交换树脂; 软水制备; 一般固废; 厂家回收. 废氧化铝块; 坩埚密封; 一般固废; 外售物回公司. 废棉毡; 坩埚密封; 危险废物; 交黄冈市天一环保科技股份有限公司单位处置. 废真空泵油及油桶; 设备维修; 危险废物; 交黄冈市天一环保科技股份有限公司单位处置. 5.其他环保设施 本项目废气按规定设立了采样口，并设立了标识牌。 6.环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资1195万元，其中环保投资63万元，占总投资的5.27%。环保投资、环保设施“三同时”验收一览表详见表3-2、表3-3。 表3-2 环保投资一览表 序号; 项目; 环评投资额 （万元）; 实际投资额（万元）; 备注. 1; 废气; 原料贮存、进料粉尘; 20; 7. 2; 出料粉尘; 11. 3; 废水; 一体化污水处理设施; 依托. 4; 闭式横流冷却器; 25; 23. 循环水池; 依托. 5; 噪声; 选用低噪声设备; 5; 6. 6; 生活垃圾; 10; 1. 7; 一般固体废物; 废热电偶; 7. 废氧化铝块. 废离子交换树脂. 危险废物; 废真空泵油及油桶. 废棉毡. 8; 环境管理与监测; 环境管理、环保设备维护等措施; 10; 8. 车间标识标牌. 环境监测. 环境管理人员日常培训. 合计; 70; 63. 表3-3 环保 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环评保护措施; 实际建设; 冶理效果. 废气; 原料堆存、进料粉尘; 车间洒水沉降; 采用洒水车定时洒水; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值. 出产粉尘; 设备自带除尘器+火法厂区环境集烟系统32m高排气筒; 自带除尘器处理后经火法厂区环境集烟系统32m高排气筒排放; 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4. 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施; 利用火法厂区一体化污水处理系统; 回用生产，不外排. 循环冷却水; 闭式横流冷却器; 闭式横流冷却器; 循环使用，不外排. 软水制备产生的浓水; 循环水池; 依托火法厂区软水制备系统; 回用，不外排. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备; 优选低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 生活垃圾; 由环卫部门统一清收; 环卫部门统一清收; 分类收集，零排放. 一般固体废物; 废热电偶; 厂家回收; 厂家回收; 分类收集，零排放. 废氧化铝块; 外售物资回收公司; 外售物资回收公司; 分类收集，零排放. 废离子交换树脂; 厂家回收; 厂家回收; 分类收集，零排放. 危险废物; 废真空泵油及油桶; 收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置; 暂存于危险暂存间，交由黄冈市天一环保科技股份有限公司单位处置; 零排放. 废棉毡. 环境管理与监测; 环境管理、环保设备维护等措施; 制定了环境管理等制度. 车间标识标牌; 设置了标识标牌. 环境监测; 按排污许可证要求制定监测计划. 环境管理人员日常培训; 定期组织应急演练和培训.

表四 环评结论

建设项目环评报告表的主要结论与建议： 湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目环境影响报告表2022年8月，由湖北众宜环保科技有限公司编制。主要结论与建议如下： 本项目建设符合国家产业政策和相关规划要求。项目各项污染治理措施可行，经有效处理后可保证污染物达到相关排放标准要求，对区域环境空气、水环境、声环境和生态环境均不会产生明显的影响，不会降低区域功能类别。 因此，落实相关环保措施后，从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

审批部门审批决定 湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目环境影响报告表2022年9月1日由黄石市生态环境局下陆区分局批复，批复文号：黄环下审 [2022]19号。 批复内容如下： 一、项目基本情况 湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目为技改项目，符合国家产业政策（湖北省固定资产投资项目备案证登记备案项目代码：2207-420204-04-02-576974），建设地点位于黄石市下陆区长乐山工业园大冶有色冶炼厂西北侧。项目主要建设内容：新建厂房建设铅浮渣综合利用生产线，购置2台5吨真空蒸馏炉及其配套冷却、除尘设备，年处理火法厂区自产铅浮渣2400吨，回收粗氧化碲、粗氧化铟等。项目总投资3000万元，其中环保投资70万元。 该项目符合国家产业政策，选址符合下陆区长乐山工业园规划要求，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可以得到缓解和控制，主要污染物能够达标排放，我局原则上同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、环境保护对策及措施进行建设。 二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作： （一）严格落实大气污染物防治措施。厂区出料粉尘经设备自带除尘器处理后经由管道通过火法厂区环境集烟系统排气筒排放，尾气应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4特别排放限值；无组织排放颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 （二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设排水和回水系统，初期雨水应收集处理，冷却水全部循环回用，软水制备废水依托火法厂区进行处理后回用。 （三）落实噪声污染防治措施。项目通过优化厂区平面布置、优先选用低噪声设备，合理布置高噪设备、采取隔音、消声等有效措施达到降噪目的，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。 （四）落实固废污染防治措施。项目产生的废热电偶、废氧化铝块以及软水制备产生的废树脂交由厂家及其相关物资回收单位回收；废棉毡、废真空泵油及油桶应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修改单）相关规范要求建设危险废物暂存场所分区暂存，定期交由有资质单位处置。 （五）切实落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。建立完善的地下水和土壤监测制度，合理设置地下水和土壤监测点，严格落实地下水和土壤监测计划。一旦出现地下水污染，立即采取应急措施，减少对水体和土壤的不利环境影响。 （六）落实环境风险事故防范措施。应按照《报告表》要求，进一步健全环境管理和环境风险防范制度，编制环境风险应急预案并备案。与周边企业、工业园区及各相关管理部门形成区域联控（联动）机制，定期开展环境风险应急培训和演练，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。 （七）加强施工期环境管理。合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作、减少对区域生态环境的不利影响。 （八）落实国家有关企业自行监测的相关要求，并将监测开展情况和结果及时公开。设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测系统，并与环保部门联网。 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计师、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护制度。项目建成后，须按相关法规要求开展竣工环境保护验收。建设项目发生实际排污行为之前，应当按照相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范申请办理排污许可证，不得无证排污。 四、本批复下达之日起5年内有效。项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本项目的环境影响评价文件。 五、项目建设及运营期间应接受各级生态环境行政主管部门的监督检查工作。

表五 验收监测内容

1.废气 表5-1 废气监测内容及频次 检测类型; 检测点位; 检测指标; 检测频次. 有组织 废气; G1真空蒸馏炉出口; 颗粒物; 连续2天 3次/天. 无组织 废气; A1上风向参照点; 总悬浮颗粒物; 连续2天 4次/天. A2下风向监控点. A3下风向监控点. A4下风向监控点. 废气排放监测点位布置图见附图七验收检测报告。 2.厂界噪声监测 表5-2 噪声监测内容及频次 检测类型; 检测点位; 检测指标; 检测频次. 厂界噪声; N1（厂界东外一米处）; 等效连续Ａ声级; 连续2天 昼夜一次. N2（厂界南外一米处）. N3（厂界西外一米处）. N4（厂界北外一米处）. 废气排放监测点位布置图见附图七验收检测报告。 3.地下水监测 表5-3 地下水监测内容及频次 检测类型; 检测点位; 检测指标; 检测频次. 地下水; W1监测井; pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、六价铬、总氰化物、总硬度、氟化物、氯化物、砷、汞、铅、镉、镍; 检测2天 1次/天. 4.地壤监测 表5-3 土壤监测内容及频次 检测类型; 检测点位; 检测指标; 检测频次. 土壤; 厂界; 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、锡; 检测1天 1次/天.

表六 质量保证

1.检测方法及主要仪器设备 表6-1 检测方法及主要仪器设备 检测项目; 分析方法、依据; 检出限; 仪器名称、型号及编号. 有组 织 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 0.1mg/m3; 崂应3012H-D型大流量低浓度 烟尘/气测试仪 1A13180650 SFG-02型电热恒温鼓风干燥箱1303056 ME204/02型电子分析天平 B442145826. 无组 织 废气; 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物 的测定 重量法 HJ 1263-2022; 7μg/m3; 崂应2050型环境空气综合采样器 Q05123360、Q05121225 Q05121037、Q05123540 LB-350N型恒温恒湿称重系统 1906146 AUW220D型十万分之一电子天平 D493000812. 噪声; 厂界 噪声; 工业企业厂界环境噪声 排放标准 GB 12348-2008; ——; AWA6228多功能声级计 110612 AWA6221A声级校准器 1006408. 地 下 水; pH; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; ——; PHBJ-260F型便携式pH计 602400N0021060612. 溶解性 总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (8.1称量法); 4mg/L; SFG-02型电热恒温鼓风干燥箱 1303056 ME204/02型电子分析天平 B442145826. 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 （1.1酸性高锰酸钾滴定法）; 0.05mg/L; HH-6型数显恒温水浴锅 17915. 氨氮; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 （9.1纳氏试剂分光光度法）; 0.02mg/L; V-1000型可见分光光度计 VPA21C0002. 六价铬; 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (10.1二苯碳酰二肼分光光度法); 0.004mg/L; T6新世纪型紫外可见分光光度计 28-1650-01-1157. 总氰化物; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法）; 0.002mg/L; V-1000型可见分光光度计 VPA21C0002. 总硬度; 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987; 0.05mmol/L; 滴定管. 氟化物; 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016; 0.006mg/L; ICS-600型离子色谱仪 14119011. 氯化物; 0.007mg/L. 砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014; 0.3μg/L; AFS-230E型原子荧光光度计 230E12142384. 汞; 0.04μg/L. 铅; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（11.1石墨炉）; 2.5μg/L; ICE3500型原子吸收光谱仪 AA09144605. 镉; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 （9.1石墨炉）; 0.5μg/L; ICE3500型原子吸收光谱仪 AA09144605. 镍; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015; 0.007mg/L; ICP-5000型电感耦合等离子体 发射光谱仪 OA21115B0022. 2.监测质量保证措施 1）所有检测人员经考核合格，持证上岗。 2）所有仪器设备均经计量检定合格，且在有效期内使用。 3）样品采取空白测定、平行双样、质控样（或密码样）进行质量控制。 4）采样器质量达到相关技术要求，在进入现场前对采样器进行了校核。 5）声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 6）为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行。 3.质量保证与质量控制 本次监测期间的质量控制见表6-2和表6-3。 表6-2 实验室质控结果 单位：mg/L（pH量纲一） 项目; pH; 氨氮; 六价铬. 准 确 度; 质控样编号; HXZK23062101-3; HXZK23062104; HXZK23062108. 保证值; 4.11±0.08; 1.60±0.06; 0.111±0.004. 测定值; 4.11; 1.57; 0.109. 质控结果; 合格; 合格; 合格. 项目; 总氰化物; 总硬度; 氟化物. 准 确 度; 质控样编号; HXZK23062110; HXZK23062112; HXZK23062236. 保证值; 0.261±0.025; （1.70±0.10）mmol/L; 1.30±0.07. 测定值; 0.242; 1.70mmol/L; 1.33. 质控结果; 合格; 合格; 合格. 项目; 氯化物; 砷; 汞. 准 确 度; 质控样编号; HXZK23062236; HXZK23062641; HXZK23062642. 保证值; 7.95±0.37; （38.3±3.5）μg/L; （4.23±0.36）μg/L. 测定值; 8.24; 40.9μg/L; 4.21μg/L. 质控结果; 合格; 合格; 合格. 项目; 铅; 镉; 镍. 准 确 度; 质控样编号; HXZK23062652; HXZK23062554; HXZK23062756. 保证值; （20.3±2.4）μg/L; （29.1±2.0）μg/L; 0.258±0.014. 测定值; 22.3μg/L; 29.4μg/L; 0.262. 质控结果; 合格; 合格; 合格. 表6-3 噪声质控结果 校准日期; 校准时间; 检测前校准值; 检测后校准值; 检测前后差值; 标准值; 是否合格. 6月20日; 昼间; 93.9dB(A); 94.0dB(A); -0.1dB(A); ≤±0.5dB(A); 合格. 夜间; 93.8dB(A); 93.9dB(A); -0.1dB(A); ≤±0.5dB(A); 合格. 6月21日; 昼间; 93.8dB(A); 93.9dB(A); -0.1dB(A); ≤±0.5dB(A); 合格. 夜间; 93.9dB(A); 94.0dB(A); -0.1dB(A); ≤±0.5dB(A); 合格.

表七 验收监测结果

7.1生产工况 表7-1 验收监测期间生产负荷表 日期; 设计产能; 本期设计产能; 实际生产; 生产负荷; 备注. 2023.6.20; 7.27吨/天; 2.12吨/天; 2.10吨/天; 99%. 2023.6.21; 7.27吨/天; 2.12吨/天; 2.10吨/天; 99%. 在验收监测期间，本项目生产装置运行正常，符合建设建设项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。

7.2验收监测结果： 7.2.1有组织废气 表7-2 有组织废气检测结果 点位名称; G1真空蒸馏炉出口. 点位坐标; E114°55'48.22"，N30°10'35.48". 排气筒高度; 32m; 烟道断面面积; 0.071m2. 烟道形状; 圆形; 环保设施; 布袋收尘. 采样日期 及频次; 烟温 (℃); 含湿量 (%); 烟气流速 (m/s); 标况风量 (Nm3/h); 颗粒物 实测浓度 (mg/m3); 颗粒物 排放速率 (kg/h). 6月 20日; 第1次; 30.3; 2.8; 9.7; 2111; ＜20（2）; ＜0.042（0.004）. 第2次; 30.5; 2.9; 9.7; 2108; ＜20（3）; ＜0.042（0.006）. 第3次; 30.1; 2.9; 10.0; 2197; ＜20（3）; ＜0.044（0.007）. 采样日期 及频次; 烟温 (℃); 含湿量 (%); 烟气流速 (m/s); 标况风量 (Nm3/h); 颗粒物 实测浓度 (mg/m3); 颗粒物 排放速率 (kg/h). 6月 21日; 第1次; 33.4; 3.0; 9.4; 2044; ＜20（2）; ＜0.041（0.004）. 第2次; 31.6; 2.9; 9.5; 2080; ＜20（4）; ＜0.042（0.008）. 第3次; 32.7; 2.9; 9.6; 2094; ＜20（2）; ＜0.042（0.004）. 检测结果：2023年6月20-21日，有组织排放中颗粒物排放浓度均未超过《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4浓度限值。 7.2.2无组织废气 表7-3 无组织排放检测结果 采样点位; 采样日期 及频次; 检测结果; 气象参数. 总悬浮颗粒物 （mg/m3）; 气温 （℃）; 气压 （kpa）; 湿度 (%); 风速 （m/s）; 风 向. A1上风向参照点 E114°55'50.56" N30°10'35.07"; 6月 20日; 第1次; 0.096; 26.3; 100.06; 77; 1.7; 南 风. 第2次; 0.191; 27.4; 100.05; 75; 1.7. 第3次; 0.174; 28.4; 100.06; 72; 1.6. 第4次; 0.118; 29.8; 100.02; 69; 1.6. 6月 21日; 第1次; 0.078; 29.7; 100.29; 64; 1.6; 南 风. 第2次; 0.187; 31.2; 100.28; 62; 1.6. 第3次; 0.087; 32.2; 100.27; 61; 1.5. 第4次; 0.120; 32.5; 100.24; 61; 1.5. A2下风向监控点 E114°55'49.47" N30°10'36.92"; 6月 20日; 第1次; 0.325; 25.5; 100.13; 75; 1.8; 南 风. 第2次; 0.416; 26.6; 100.13; 73; 1.7. 第3次; 0.443; 27.3; 100.12; 70; 1.7. 第4次; 0.354; 29.1; 100.09; 68; 1.6. 6月 21日; 第1次; 0.291; 29.5; 99.82; 63; 1.5; 南 风. 第2次; 0.356; 31.2; 99.80; 61; 1.6. 第3次; 0.365; 32.3; 99.79; 61; 1.7. 第4次; 0.274; 32.7; 99.76; 60; 1.5. A3下风向监控点 E114°55'50.76" N30°10'36.65"; 6月 20日; 第1次; 0.220; 26.3; 99.62; 76; 1.7; 南 风. 第2次; 0.256; 27.2; 99.61; 75; 1.6. 第3次; 0.196; 28.0; 99.61; 72; 1.6. 第4次; 0.274; 29.7; 99.56; 70; 1.5. 6月 21日; 第1次; 0.216; 29.0; 100.33; 64; 1.5; 南 风. 第2次; 0.205; 30.3; 100.32; 63; 1.7. 第3次; 0.185; 31.2; 100.30; 62; 1.6. 第4次; 0.174; 31.5; 100.28; 60; 1.6. A4下风向监控点 E114°55'51.83" N30°10'36.58"; 6月 20日; 第1次; 0.205; 26.4; 100.09; 75; 1.6; 南 风. 第2次; 0.274; 27.7; 100.08; 74; 1.6. 第3次; 0.289; 28.5; 100.08; 73; 1.6. 第4次; 0.187; 29.9; 100.05; 71; 1.5. 6月 21日; 第1次; 0.167; 29.7; 100.26; 64; 1.6; 南 风. 第2次; 0.285; 30.6; 100.25; 62; 1.7. 第3次; 0.234; 31.3; 100.25; 61; 1.5. 第4次; 0.129; 31.7; 100.22; 60; 1.5. 检测结果：2023年6月20-21日，无组织排放中总悬浮颗粒物排放浓度未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。 7.2.3厂界噪声 表7-4 厂界噪声检测结果 检测点位及坐标; 检测日期与频次; 主要声源; 检测结果 Leq[dB(A)]. N1厂界东侧外一米处 E114°55'52.44" N30°10'35.71"; 6月20日; 昼间; 设备; 53. 夜间; 设备; 52. 6月21日; 昼间; 设备; 53. 夜间; 设备; 51. N2厂界南侧外一米处 E114°55'46.53" N30°10'35.08"; 6月20日; 昼间; 设备; 56. 夜间; 设备; 53. 6月21日; 昼间; 设备; 56. 夜间; 设备; 54. N3厂界西侧外一米处 E114°55'38.15" N30°10'37.65"; 6月20日; 昼间; 设备; 52. 夜间; 设备; 50. 6月21日; 昼间; 设备; 52. 夜间; 设备; 50. N4厂界北侧外一米处 E114°55'44.09" N30°10'38.04"; 6月20日; 昼间; 设备; 54. 夜间; 设备; 52. 6月21日; 昼间; 设备; 54. 夜间; 设备; 52. 检测结果：厂界外一米处噪声检测点的昼夜噪声检测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008）表1中3类标准限值。 7.2.4地下水 表7-5 地下水检测结果 单位：mg/L（pH量纲一） 采样点位; 检测项目; 检测结果. 6月20日; 6月21日. W1监测井 E114°55'41.97" N30°10'38.46"; pH; 7.5; 7.3. 溶解性总固体; 298; 288. 耗氧量; 0.87; 0.84. 氨氮; 0.06; 0.08. 六价铬; 0.004L; 0.004L. 总氰化物; 0.002L; 0.002L. 总硬度; 241; 248. 氟化物; 0.554; 0.596. 氯化物; 17.2; 16.8. 砷; 0.0048; 0.0036. 汞; 0.00012; 0.00018. 铅; 0.0025L; 0.0025L. 镉; 0.0005L; 0.0005L. 镍; 0.007L; 0.007L. 注：当检测结果低于方法检出限时，用所使用方法的检出限值加标志位L表示。 检测结果：厂区内监测井地下水结果，pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、六价铬、总氰化物、总硬度、氟化物、氯化物、铅、镉、镍符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅱ类标准限值，砷、汞符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值。 以上监测数据来自鄂桓欣检字【2023】第0644号。 7.2.5土壤 表7-6 土壤检测结果 单位：mg/kg 监测时间; 检测项目; 检测点位. 火法厂区内新增用地 危废原料库（0-20mm）; 火法厂区内新增用地 危废暂存间（0-20mm）. 2021.11.20"; 砷; 42.8; 54.6. 镉; 20.6; 21.6. 铜; 1.55×103; 1.05×103. 铅; 758; 780. 汞; 0.477; 0.228. 镍; 71; 64. 铬; 59; 54. 锌; 660; 566. 锑; 1.48; 1.46. 锡; 33; 30. 以上监测数据来自武净（监）字20223527。因该厂区全面硬化，故采用紧临厂区的火法车间土壤监测结果。 检测结果：监测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)建设用地第二类用地筛选值。 3.环保设施去除效率监测结果 真空蒸馏炉出口温度较高，不满足检测条件，因此，未对真空蒸馏炉出口的废气颗粒物实施检测。故无法计算真空蒸馏炉环保设施（自带除尘器）去除效率。 4.污染物排放总量核算 监测期间，废气中颗粒物平均排放速率为：0.0055kg/h 表7-6 污染物排放总量核算表 序号; 污染物名称; 排放速率（均）; 排放量（t/d）; 排放量（t/a）; 备注. 1; 颗粒物; 0.0055; 0.000132; 0.0396.

表八 环境管理检查

湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目建设工程有关环境保护审批文件、资料齐全；环境管理机构健全、制度完善；污染防治措施和环境保护管理制度执行良好；本建设项目基本落实环境影响报告表及批复提出污染防治措施。 8.1“三同时”制度执行情况 本项目建设执行了环境影响评价制度，2022年8月湖北众宜环保科技有限公司编制《湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目环境影响表》；黄石市生态环境局下陆区区分局于2022年9月1日批复《关于湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目环境影响表的批复》(黄环下审 [2022]19号)。 8.2排污口规范管理情况 项目废气设置规范的监测口，产生的废气经布袋除尘器处理后并入火法厂区环境集烟32m高排气筒排放，并建立了相关档案。 8.3环境管理机构、规章制度、环境管理档案情况 大江环科设置了专职环境管理机构安环部、明确了相关部门环境保护工作的职责和责任，环境管理机构较健全；环境管理制度完善，环境管理档案管理规范，项目可研、初设、环评、污染防治设施设计与施工等档案齐全。 8.5环境风险事故防范与应急措施情况 项目单位制定了突发事件应急预案；根据应急预案进行了应急演练。 8.6试运行期间环保监察情况 项目在建设和试生产期间未出现污染投诉情况，基本满足有关环境管理的要求。 8.7环境监测计划 湖北大江环保科技股份有限公司无专门的环境保护监测机构及人员，监督性环境保护监测工作委托给专业的检测机构。主要对废气、噪声进行监测。具体检测内容见表8-1。 表8-1 环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 废气; 环境集烟排气筒出口; 颗粒物; /; 环境集烟排气筒设置了自动监测系统. 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 总悬浮颗粒物; 1次/季; 委托有资质单位进行监测. 土壤; 生产厂区; 1年/年; 委托有资质单位进行监测. 地下水; 监测井; pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、六价铬、总氰化物、总硬度、氟化物、氯化物、砷、汞、铅、镉、镍; 1 年/年; 委托有资质单位进行监测. 噪声; 厂界1米; 等效连续A声级; 1次/季. 表8-2 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复; 落实情况; 备注. 1; 严格落实大气污染物防治措施。厂区出料粉尘经设备自带除尘器处理后经由管道通过火法厂区环境集烟系统排气筒排放，尾气应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4特别排放限值；无组织排放颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。; 真空蒸馏炉出口粉尘经设备自带除尘器处理后经由管道通过火法厂区环境集烟系统排气筒排放，尾气满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4特别排放限值； 无组织排放总悬浮颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。. 2; 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设排水和回水系统，初期雨水应收集处理，冷却水全部循环回用，软水制备废水依托火法厂区进行处理后回用。; 按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设排水和回水系统，初期雨水进入收集处理回用，冷却水全部循环回用，软水制备废水由火法厂区进行处理后回用。. 3; 落实噪声污染防治措施。项目通过优化厂区平面布置、优先选用低噪声设备，合理布置高噪设备、采取隔音、消声等有效措施达到降噪目的，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。; 落实噪声污染防治措施；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。. 4; 落实固废污染防治措施。项目产生的废热电偶、废氧化铝块以及软水制备产生的废树脂交由厂家及其相关物资回收单位回收；废棉毡、废真空泵油及油桶应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修改单）相关规范要求建设危险废物暂存场所分区暂存，定期交由有资质单位处置。; 项目产生的废热电偶、废氧化铝块以及软水制备产生的废树脂交由厂家及其相关物资回收单位回收；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修改单）相关规范要求建设了危险废物暂存场所分区暂存，定期交由黄冈市天一环保科技股份有限公司单位处置。. 5; 切实落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。建立完善的地下水和土壤监测制度，合理设置地下水和土壤监测点，严格落实地下水和土壤监测计划。一旦出现地下水污染，立即采取应急措施，减少对水体和土壤的不利环境影响。; 建立完善的地下水和土壤监测制度，设置地下水监测井和土壤监测点，严格落实地下水和土壤监测计划。. 6; 落实环境风险事故防范措施。应按照《报告表》要求，进一步健全环境管理和环境风险防范制度，编制环境风险应急预案并备案。与周边企业、工业园区及各相关管理部门形成区域联控（联动）机制，定期开展环境风险应急培训和演练，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。; 编制了环境风险应急预案并在黄石市生态环境局下陆区分局备案。与周边企业、工业园区及各相关管理部门形成区域联控（联动）机制，定期开展环境风险应急培训和演练，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。. 7; 加强施工期环境管理。合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作、减少对区域生态环境的不利影响。; 施工时段安排合理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。减少对区域生态环境的不利影响。. 8; 落实国家有关企业自行监测的相关要求，并将监测开展情况和结果及时公开。设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测系统，并与环保部门联网。; 制定了自行监测计划并按计划实施检测；设置规范的污染物排放口，火法厂区环境集烟排气筒安装污染物在线监测系统，并与环保部门联网。.

表九 验收监测结论

湖北大江环保科技股份有限公司真空蒸馏高效回收碲铟项目属于技术改造工程，工程立项、环评、初步设计等手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环保设施运行基本正常，公司内部有健全的环保管理制度。 9.1监测工况 验收监测期间，所有环境保护设施运行正常。 9.2监测结论 1)废气排放 验收监测期间，有组织排放中颗粒物排放浓度均未超过《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4浓度限值。 验收监测期间，无组织排放中总悬浮颗粒物排放浓度未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。 2)厂界噪声 验收监测期间，厂界噪声检测点的昼夜噪声检测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008）表1中3类标准限值。 4)固废 本项目固体废物污染源废热电偶、废氧化铝块以及软水制备产生的废树脂交由厂家及其相关物资回收单位回收；废棉毡、废真空泵油及油桶交黄冈市天一环保科技股份有限公司单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 5）地下水 验收监测期间，厂区内监测井地下水结果，pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、六价铬、总氰化物、总硬度、氟化物、氯化物、铅、镉、镍符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅱ类标准限值，砷、汞符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值。 6）土壤 检测结果：因该厂区全面硬化，故采用紧临厂区的火法车间土壤监测结果。依武净（监）字20223527（监测时间2021.11.20），监测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)建设用地第二类用地筛选值。 6)总量控制指标 本项目新增颗粒物排放量0.0396t/a。 9.3工程建设对环境的影响 本项目运营期间可能发生的环境风险主要是重金属等风险。通过严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免意外事故的发生。项目的环境风险对周围影响较小。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                           填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湖北大江环保科技股份有限公司 真空蒸馏高效回收碲铟项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 黄石市下陆区长乐山工业园大冶有色冶炼厂西北侧 E115°2'54.87" N 30°14'40.69" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 □改扩建 ■技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 2400吨铅浮渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 700吨铅浮渣 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  |  | 2.3 |  |  |
|  | 环评审批部门 | 黄石市生态环境局下陆区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 黄环下审[2022]19号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | 2022年9月1日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 湖北桓欣检测科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 绿化(万元) |  |  |  |  | 其它(万元) |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | 万t/ a |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 2376万m3/a |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 7920h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  | 湖北大江环保科技 股份有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 435000 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 环评单位 |  | 湖北众宜环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量⑴ | 本期工程实际排放浓度⑵ |  |  | 本期工程允许排放浓度⑶ |  |  | 本期工程产生量⑷ |  |  |  | 本期工程自身削减量⑸ |  | 本期工程实际排放量⑹ |  | 本期工程核定排放量⑺ |  | 本期工程“以新带老”削减量⑻ | 全厂实际排放总量 ⑼ |  | 全厂核定排放总量⑽ |  | 区域平衡替代削减量⑾ |  |  | 排放增减量⑿ |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.0396 |  |
|  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。