秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：海口市秀英区卫生健康委员会

编制单位：海南中成检测技术有限公司

2024年3月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目  负  责 人:

填     表     人:

| 建设单位： |  |  | 编制单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口市秀英区卫生健康委员会 （盖章） |  |  | 海南中成检测技术有限公司 （盖章） |  |  |
| 电话: | 0898-68663106 |  | 电话: | 15103045213 |  |
| 传真: | / |  | 传真: | / |  |
| 邮编: | 570100 |  | 邮编: | 570216 |  |
| 地址: |  |  | 地址: |  |  |
| 海口市秀英区秀华路4号 |  |  | 海南省海口市龙华区海垦街道丘海大道海南金盛达建材商城美食休闲设计装饰广场5层M03-05-01号 |  |  |

目录

前  言	1

表一、项目概况、验收依据及评价标准	3

表二、项目地理位置及主要建设内容	7

表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程	13

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况	18

表五、验收监测质量保证及质量控制	29

表六、验收监测点位、监测项目及监测频率	32

表七、验收监测工况及监测结果	33

表八、验收监测结论	39

附图、附件

附图1项目地理位置图

附图2项目与周边环境关系图

附图3项目总平面布置图

附图4项目监测点位示意图

附图5远期污水接入管网示意图

附图6项目现场照片

附件1建设单位法人证书

附件2医疗执业许可证

附件3环评批复

附件4环评报告结论

附件5近期废水抽运处置协议

附件6危废处置协议

附件7危废转运联单

附件8监测报告（废气、噪声）

附件8监测报告（废水）

前  言

原永兴镇中心卫生院位于海口市秀英区永兴镇永北街。随着社会的发展，该卫生院原有的规模、业务用房、用地及医疗设施等与省基层医疗卫生机构标准化建设标准相差甚远，无法发挥中心卫生院应有的作用，特别是无法满足新时期人民群众卫生健康生活需求。同时，考虑到原有卫生院用地范围受限，且与区域规划存在冲突，已不适合就地改造或扩建。海口市秀英区卫生健康委员会（建设单位）重新选址，建设“秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目”（即本项目），以全面提升永兴镇中心卫生院整体功能，为海口市基层医疗卫生体系的医疗技术现代化、标准化水平打下坚实的基础。

建设单位于2019年5月委托海南海环环境科技有限公司编制了《秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目环境影响报告表》，并于2019年6月10日取得了海口市秀英区生态环境保护局做出的《关于批复秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目环境影响报告表的函》（秀环审字〔2019〕31号）。

根据环评报告及批复，项目位于海口市秀英区永兴镇海榆中线11公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁），规划总占地面积为12826.80m2，总建筑面积为8848.00m2。主要建设内容为：拟建一栋地上五层装配式框架体系的业务用房，一栋地上五层框架结构的周转用房及相关配套基础设施工程。项目设有门诊部、住院部，无传染科，共设99张床位，设计接诊人次为300人/天。项目总投资7132.32万元，其中环保投资152万元，占总投资比例的2.13%。

根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海口市秀英区永兴镇海榆中线 11 公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁），地理坐标：E110.260439、N19.922488。项目实际总用地面积为12826.8 m2，总建筑面积为8848m2，已完成建设内容为：一栋地上5层的业务用房，一栋地上5层的周转房以及相关配套基础设施工程（包括污水处理间、配电间、门岗等）。项目设置门诊部、住院部；门诊设有急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、手术室、康复医学科、功能检查科室等，不设传染科，共设置最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。项目实际总投资6530.65万元，其中已完成环保投资148万元，占总投资比例的2.27%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。

项目于2019年10月开工建设，2023年7月完工。目前，项目已调试完成拟投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。本项目建设期间严格按照相关环保要求及时办理了各项环保手续并按其要求进行施工、建设、运行，至今尚未受到环保投诉及处罚。

海口市秀英区卫生健康委员会于2023年8月委托海南中成检测技术有限公司对本项目进行竣工环境保护验收。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集相关资料，了解项目污染物排放等情况，经过现场走访及向环保部门咨询，本项目在建设和运营过程中没有投诉及处罚。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》等的规定和要求以及项目环境影响报告表和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案于2023年8月24-25日和11月5-6日分别进行监测，在完成上述验收监测和现场环境管理检查的基础上，编制完成本验收监测报告表。本次验收范围包括新建秀英区永兴镇中心卫生院及其构筑物和设施设备、院内道路和绿化等附属工程。卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均另行验收，不包含在该环评及本次验收范围内。

# 表一、项目概况、验收依据及评价标准

| 建设项目名称 | 秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 海口市秀英区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新（迁）建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海口市永兴镇海榆中线11公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁） |  |  |  |  |
| 主要工程名称 | 乡镇卫生院 |  |  |  |  |
| 设计能力 | 最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。 |  |  |  |  |
| 实际规模 | 最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019年6月 | 开工建设时间 | 2019年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年7月-8月 | 验收监测时间 | 2023年8月24-25日、 11月5-6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 海口市秀英区生态环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 海南海环环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司 | 环保设施施工单位 | 海南第五建设工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 7132.32万元 | 环保投资 总概算 | 152万元 | 比例 | 2.13% |
| 实际总概算 | 6530.65万元 | 环保投资 | 148万元 | 比例 | 2.27% |
| 验收监测依据 | （一）验收检测依据 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2018修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2022.6.5； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020修订； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号 2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号 2001年12月27日）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （9）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环保部环发〔2009〕150号 2009年12月17日）； （10）《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号）。 相关导则及规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环保部，2018年 第9号）。 其他相关文件 （1）《秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目环境影响报告表》，海南海环环境科技有限公司，2019年5月； （2）《关于批复秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目环境影响报告表的函》（秀环审字〔2019〕31号），海口市秀英区生态环境保护局，2019年6月10日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （二）验收评价标准 1、污染物排放标准 （1）废水验收标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目医疗废水与生活污水排入污水处理站，近期项目周边未建设污水管网，项目污水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后运至狮子岭污水处理厂处理。远期市政管网建成后，项目污水经过自建污水处理站处理达到该标准中“表2预处理标准”后，排入市政污水管网，进入狮子岭污水处理厂处理。具体标准限值见下表。 表1-1《医疗机构水污染物排放标准》“表2标准”（摘录） 序号; 控制项目; 排放标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500; 5000. 2; 肠道致病菌; 不得检出; —. 3; 肠道病毒; 不得检出; —. 4; pH; 6-9; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 60 60; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 20 20; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 20 20; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; 15; —. 9; 动植物油（mg/L）; 5; 20. 10; 石油类（mg/L）; 5; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 5; 10. 12; 色度（稀释倍数）; 30; —. 13; 挥发酚（mg/L）; 0.5; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5; 0.5. 22; 总α（Bq/L）; 1; 1. 23; 总β（Bq/L）; 10; 10. 24; 总余氯（mg/L）; 0.5; —. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。. （2）废气评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，污水处理设施废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值要求，具体标准限值见下表。 表1-2《医疗机构水污染物排放标准》“表3标准” 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 10. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. （3）噪声评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目运营期东北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准，其他区域厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准限值见下表。 表1-3工业企业厂界环境噪声排放限值（摘录）单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 2; 60; 50. （4）固体废物 根据项目环评及批复文件的要求，项目一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），现标准更新为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物按《医疗废物管理条例》要求进行收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）执行，同时危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 （5）总量控制指标 根据项目环评及批复文件的要求，项目无需设置总量控制指标。 |

# 表二、项目地理位置及主要建设内容

1、项目地理位置及周边情况 通过现场勘查，项目周边区域内没有重点保护的单位和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定周边区域的环境保护目标详见下表。 表2-1项目区域主要环境保护目标一览表 环境因素; 环境保护目标; 与项目方位/距离; 保护对象; 保护要求. 声环境; 秀英区疾控中心 （在建）; 东侧紧邻; 医疗卫生; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准. 民宅; 西侧45m; 居民. 大气环境; 秀英区疾控中心 （在建）; 东侧紧邻; 医疗卫生; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准. 民宅; 西侧45m; 居民. 永兴镇检察院; 东北侧115m; 行政单位. 永兴镇派出所; 东北侧225m; 行政单位. 地质环境; 海口石山火山群国家地质公园; 项目在地质公园范围内; 国家公园; 不得破坏. 2、项目主要建设内容 根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海口市秀英区永兴镇海榆中线 11 公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁），地理坐标：E110.260439、N19.922488。项目实际总用地面积为12826.8 m2，总建筑面积为8848m2，已完成建设内容为：一栋地上5层的业务用房，一栋地上5层的周转房以及相关配套基础设施工程（包括污水处理间、配电间、门岗等）。项目设置门诊部、住院部；门诊设有急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、手术室、康复医学科、功能检查科室等，不设传染科，共设置最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。项目实际总投资6530.65万元，其中已完成环保投资148万元，占总投资比例的2.27%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 项目具体拟建设内容与实际建设情况详见下表。 # 表2-2项目主要建设内容对比一览表 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 环评阶段; 实际建设. 主辅工程; 业务楼（一层）; 卫生间、儿科隔离诊室、儿童诊室、合作医疗管理、门诊大堂、库房、值班更衣、收费挂号、急诊诊室、X射线室、医护办公室、档案管理室、档案存片室、阅片操控室、洗片室、导诊室、发药室、存药室、收货拆卸检验室、贵重药室、检查及校对室、配药室、输液观察室、护士站、注射室、治疗抢救室、等候输液室、隔离观察室、感染门诊、腹泻门诊等。; 卫生间、门诊大堂、X射线室、医护办公室、导诊台、中药房、西药房、输液观察室、护士站、注射室、治疗抢救室、等候输液室、收费室、医保办、外科诊室、内儿科诊室、全科诊室、急诊室、医生休息室、弱电室、更衣室等。; 调整部分科室，不涉及重大变更. 业务楼（二层）; 内科、外科、检查治疗室、综合诊室、器械药品、理疗、污洗、库房、洗消、器械、无菌、人流、换鞋缓冲、准备更衣、术后休息、妇科诊室、产科诊室、更衣办公、心电图、洗镜消毒、内窥镜、b超、脑电图、无菌操作、检验室、生化检验、常规检验、标本采集、污物处理、中医诊室、检查治疗室、值班更衣等。; 药库、专家诊室，专家诊室，医生休息室，母婴室，彩超室，心电室，接种门诊，狂犬处置室，检验科实验室，妇科诊室等。; 调整部分科室，不涉及重大变更. 业务楼（三层）; 卫生间、眼科综合诊疗室、检查室、暗室、眼底血压测定、技工室、牙科治疗、消毒室、医务办室、库房、耳鼻喉综合诊室、测听室、检查室、值班更衣、茶水间、财务办公、院长办公室、健康教育、妇幼保健、预防保健区、预防接种、接种观察、预防保健、预防办公室、多功能会议室、阅览室、办公档案管理、办公区等。; 病案室，党支部会议室，康复科室，中医室，院长办公室，副院长办公室，健康教育室，乡村振兴办公室，院务办公室，财务室，院感室，慢病科室，公共卫生室，休息室等。; 调整部分科室，不涉及重大变更. 业务楼（四层）; 女浴厕、男浴厕、盥洗间、污洗室、库房、医护办公室、病房、处置室、配药室、治疗室、护士站、监护室、开水间、配餐间、值班更衣室等。; 护士休息室，医生休息室，医生办公室，护士办公室，护士站，配药室，病房等，产房等。; 调整部分科室，不涉及重大变更. 业务楼（五层）; 卫生间、产房、消毒室、刷手处、手术间、产后恢复室、苏醒室、值班医护办公室、护士站、病房、无菌室、无菌存放室、器械室、卫生通道、换鞋处、换床、医护办公室、小手术间、处置室、配药室、治疗、待产室、监护室、开水间、配餐间、值班更衣室等。; 护士休息室，医生休息室，医生办公室，护士办公室，护士站，配药室，病房，手术室等。; 调整部分科室，不涉及重大变更. 地下室; 设备房、太平间、人防、食堂等; 设备房（包含：水泵房，电房，发电机房、仓库等）、人防等。; 未建设食堂. 周转房; 地上5层建筑，共1栋，建筑面积为1610 m2，用于医护人员生活。; 地上5层建筑，共1栋，建筑面积为1610m2，用于医护人员生活。; 与环评一致. 公 用 工 程; 供电; 市政供电; 市政供电; 与环评一致. 给水; 市政供水; 市政供水; 与环评一致. 排水; 医疗废水用车抽运至狮子岭污水处理厂。; 雨水经雨水管网收集排出院外；废水经污水处理站处理达标后，近期抽运至狮子岭污水处理厂，远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。; 与环评一致. 环 保 工 程; 废水; 项目拟建地埋式一体化污水处理站。; 项目生活污水及医疗废水经自建污水处理站的处理达标后，近期用车抽运至狮子岭污水处理厂；远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。; 符合环评要求. 废气; 室内加强通风、污水处理站单元加盖密闭、臭气收集+活性炭吸附、厂区绿化等; 消毒水异味通过新风系统加强通风扩散；污水处理站臭气通过对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理。目前，污水站处理水量较小，臭气产生量较小，采取定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。同时，在污水处理站区域空地种植绿化对恶臭污染物进行吸收消减，减小对周围环境影响。; 符合环评要求. 噪声; 减震垫、隔声玻璃等设施。; 选用低噪声设备、设备基础减震、建筑隔声门窗、院区内种植绿化等。; 符合环评要求. 固废; 生活固废设置垃圾桶收集，后交由环卫部门统一处理。; 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运。; 符合环评要求. 医疗固废、检测废液收集于暂存间，后交由有资质的医疗废物处置有限公司处理。; 医疗废物暂存于危废间，污水处理站污泥暂存于污泥池，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置，已签订处置协议，后续做好转运联单。; 符合环评要求. 注：卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均进行单独进行评价，不包含在该环评及本次验收范围内。 3、项目主要设备仪器 表2-3项目主要设备仪器一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 应用科室. 1; 全自动生化分析仪; 迈瑞BS-430; 1; 台; 检验科. 2; 五分类血液细胞分析仪; 迈瑞BC-5100RP; 1; 台; 检验科. 3; 全自动血沉动态分析仪; XC-A10; 1; 台; 检验科. 4; 荧光免疫层析分析仪; LEPUF1uo-1800; 1; 台; 检验科. 5; 全自动电解质分析仪; MI-921CTP; 1; 台; 检验科. 4、项目主要医疗用品 表2-4项目主要医疗用品一览表 序号; 用品名称; 数量; 单位; 存放位置. 1; 纱布; 300; 件/年; 药库. 2; 棉签; 350; 件/年; 药库. 3; 手套; 500; 件/年; 药库. 5、公共工程 （1）供电：市政供电； （2）给水：市政供水； （3）排水：雨水经雨水管网收集排出院外；废水经污水处理站处理达标后，近期抽运至狮子岭污水处理厂，远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。 6、劳动定员工作制度 项目职工人数：工作人员130人，其中医护人员80人，管理人员10人，后勤人员40人。工作制度：全年365天。每天运营时间根据急症以及就诊情况进行调整。院内周转房，主要为员工提供住宿条件。 7、项目总平面布置 项目主要出入口位于地块东侧，与城市道路（224国道）连接交通便利。后期拟增加一处人员出入口由西侧进出入，车行出入口和步行出入口有序布置，减少干扰。项目建设一栋地上1栋业务用房楼、1栋周转房楼及附属工程（包括污水处理间、配电间、门岗等）。业务楼地上5层，地下室一层，整栋建筑包括预防保键及合作医疗管理用房、医疗（门诊、放射、检验和住院）用房、行政后勤保障用房等。周转房楼地上5层，用于医护人员生活起居等，整栋建筑包括卧室、淋浴间、楼梯、阳台、卫生间等。污水处理间和地埋式污水处理站位于项目用地西北侧；旁边设有专用的医疗废物暂存间；生活垃圾收集点位于西南角；在业务楼地下室设置设备房、柴油发电机房等为独立房间。 综上所述，本项目平面布置基本合理，满足使用功能需要。项目具体总平面布置图详见附图3。 8、项目变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，导致排放污染物对周边环境影响产生显著变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目为乡镇卫生院，本次验收变动评价根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体建设变更情况见下表。 表2-5项目建设变更情况一览表 序号; 类别; 环评阶段; 实际建设; 变动情况; 是否属于重大变更. 1; 性质; 乡镇卫生院; 乡镇卫生院; 未变动。建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于. 2; 规模; 最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。; 最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。; 未变动。生产、处置或储存能力未增加，未导致污染物排放量增加。; 不属于. 3; 地点; 海口市秀英区永兴镇海榆中线 11 公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁）; 海口市秀英区永兴镇海榆中线 11 公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁）; 未变动。未重新选址；未在原厂址附近调整。; 不属于. 4; 生产工艺; 设置门诊部、住院部；门诊设有急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、手术室、康复医学科、功能检查科室等，不设传染科; 设置门诊部、住院部；门诊设有急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、手术室、康复医学科、功能检查科室等，不设传染科; 未变动。未增加诊疗科目。; 不属于. 5; 环境保护措施; 项目拟建地埋式一体化污水处理站。; 项目已建地埋式一体化污水处理站，院内生活污水和医疗废水一同排至污水站处理，污水处理规模和工艺满足卫生院实际需求。; 未变动。废水污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 安装活性炭吸附装置对污水处理站的恶臭气体进行处理排放。; 污水处理站臭气通过对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，并定期喷洒除臭剂减小臭气影响。; 变动。暂未加装活性炭吸附装置，由于目前污水站处理水量较小，臭气产生量较小，采取定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。未导致环境不利影响加重。; 不属于. 减震垫、隔声玻璃等设施 。; 项目污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备已加装基础减震垫，建筑门窗采用隔声玻璃等。; 未变动。噪声污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 生活固废设置垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理医疗固废、收集于暂存间，交由有资质单位运走处理。; 项目已设置若干垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门清运；已设置单独危废间，医疗垃圾等危废收集暂存于危废间内，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。; 未变动。固废污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 医疗废水处理装置中设有1个事故应急池，可作为应急事故收集废水使用。; 项目污水处理站前端已设置调节池，容量较大，可作为应急事故收集废水使用。; 变动。暂未设置单独事故应急池，由于目前污水站处理水量较小，后续将加快完善单独事故应急池建设。未导致环境风险防范能力弱化或降低。. 综上所述，项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施等均未发生变动，部分工程内容存在一定变动情况，但并未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。 9、项目水平衡 项目满负荷工况下水量平衡情况如下。 表2-6项目水平衡一览表 序号; 用水类别; 用水标准; 用水单位; 日用水量m3/d; 日排水量m3/d. 1; 门诊病人用水; 15L/人次·d; 300人; 4.5; 3.8. 2; 门诊陪护人员用水; 15L/人次·d; 300人; 4.5; 3.8. 3; 住院病人用水; 400L/人次·d; 99人; 39.6; 33.7. 4; 住院陪护人员用水; 250L/人次·d; 99人; 24.8; 21.1. 5; 医护人员用水; 150L/人次·d; 80人; 12.0; 10.2. 6; 行政后勤人员用水; 150L/人次·d; 50人; 7.5; 6.4. 7; 周转房用水; 80L/人次·d; 90人; 7.2; 6.1. 8; 绿化用水; 2L/m2·d; 5758.98 m2; 11.5; -. 合计; /; /; /; 111.6; 85.1. 注：污水产生系数取0.85。 损耗5.9 损耗0.7 损耗3.7 损耗1.8 损耗1.1 损耗0.034 门诊病人 新鲜水 门诊陪护 医护人员 行政后勤 绿化用水 三级化粪池 污水处理站 狮子岭污水处理厂 住院病人 住院陪护 111.6 85.1 4.5 39.6 4.5 11.5 24.8 12.0 7.5 3.8 33.7 3.8 11.5 植被消耗、土壤吸收 6.4 10.2 21.1 损耗0.7 医疗废水 近期抽运 远期管网 生活污水 周转房用水 6.1 7.2 图2-1项目水平衡图（单位：m3/d）

# 表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程

办公生活 永兴镇中心卫生院 医疗 医疗废物 医疗废水 医疗废气 生活污水 生活垃圾 三级化粪池 危废暂存间 光大环保能源（屯昌）有限公司 污水处理站 污泥 臭气 尾水 市政污水管网 狮子岭污水处理厂 环卫部门清运 通风扩散 喷洒除臭剂 近期抽运，远期管网 1、项目主要工艺流程及产污环节 图3-1项目运营期工艺流程及产污环节图 运营期主要污染工序： （1）废水：生活污水、医疗废水。 生活污水收集至三级化粪池后与医疗废水等一同经污水处理设备处理，尾水达标后，近期用车抽运至狮子岭污水处理厂；远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。 （2）废气：医疗废气（消毒水异味）和污水处理站臭气。 消毒水异味通过新风系统加强通风扩散；污水处理站产生的臭气，经喷洒除臭剂减小臭气影响，并在排气口四周种植绿化。 （3）噪声：设备运行噪声。 污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播。 （4）固体废物：生活垃圾、医疗废物及污水处理设备污泥。 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；医疗废物纳入危废管理，收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥纳入危废管理，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。 2、运营期主要污染物及防治措施 （1）废水 项目运营期废水主要来源于院内员工生活污水和病人的医疗废水，废水一同排至污水处理站统一处理，尾水达标后，近期用车抽运至狮子岭污水处理厂；远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。 项目污水处理站废水最大处理量为120m3/d，污水处理工艺采用“AO+沉淀池+次氯酸钠消毒”，尾水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2标准。 污水处理具体工艺流程见下图。 进水 格栅池 调节池 污泥池 缺氧池 好氧池 沉淀池 消毒池 清水池 次氯酸钠 絮凝剂 除臭剂除臭 上清液回流 污泥 出水 光大环保能源（屯昌）有限公司 污泥 近期抽运，远期管网 狮子岭污水处理厂 图3-2污水处理工艺流程及产污环节图 污水处理工艺流程简述： 污水通过进水管自流进入污水处理站，经过格栅池拦截大粒径悬浮物，后进入调节池调节水量、均匀水质。污水在调节池中由潜污泵提升进入生化区，生化区包含由缺氧池、好氧池等组成，污水中大部分有机物在生化区得以去除，反应沉淀区投加絮凝剂，进一步反应后沉淀细小悬浮物质及沉降的污泥。尾水在消毒池中经投加次氯酸钠进行消毒，最后排出。污水经处理后水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2标准，尾水达标后近期用车抽运至狮子岭污水处理厂；远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。污水站采用喷洒除臭剂，用于净化各污水处理池等产生的恶臭气体。 （2）废气 项目运营期间主要的大气污染物医疗废气（消毒水异味）和污水处理站臭气。消毒水异味主要来源于业务楼内的医疗活动，通过新风系统加强通风扩散；污水处理站臭气主要来源于污水处理过程中的污水处理单元（如格栅池、调节池以及各反应池等），主要成分为NH3、H2S等。项目为了降低臭气影响，对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，定期喷洒除臭剂减小臭气影响。同时，在污水处理站区域空地种植绿化对恶臭污染物进行吸收消减，减小对周围环境影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。 （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于污水处理站各类型风机和水泵的设备噪声、空调机组和冷却塔的设备噪声以及院内医疗活动噪声。项目采取对高噪声设备加装基础减震垫、业务楼建筑门窗采用隔声玻璃等措施；污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；同时，院区内绿化情况较好，种植较大乔木、灌木、绿化带等降噪措施减小噪声对周边环境影响。 （4）固废 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物的污水处理站污泥。生活垃圾由工作人员收集，后交由当地环卫部门处置；医疗废物和污水处理站污泥纳入危废管理，医疗废物收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作。项目固体废物产生及处置情况详见下表。 表3-1固废产排及处置情况一览表 固废; 产生工序; 分类; 处置方式. 生活垃圾; 办公生活; 一般固废; 工作人员自行收集，后交由当地环卫部门清运. 医疗废物; 医疗活动; 危险废物; 收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作. 污泥; 污水处理; 危险废物; 贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作. 3、其他环保设施 （1）环境风险防范设施 项目建立较为完善的医疗废水污染事故处理程序、机制和措施；较为完善的设备检修维修制度；停电处置措施制度等。为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅池、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着卫生院规模增加，需完善建设事故应急池建设。项目委托专业人员对污水处理站定期运行维护和保养，确保污水处理站正常运行。同时，卫生院应编制环境应急预案，完善事故应急防范措施。 （2）在线监测装置 项目分别在污水处理站进、出水口安装有流量计用于流量监测。 （3）生态环境 院区内道路均已硬化，并在道路两旁种植绿化带；预留空地区域已进行覆土绿化。项目进行的绿化美化、植树种草，均为本地植被不涉及外来物种。项目建成后区域内不存在裸露地表，未出现水土流失现象。 （4）环境管理制度与环境监测 项目制定了自身环境保护管理制度，同时根据环评中要求，制定运营期相关环境监测计划，并后续委托有资质的环境检测机构开展行，监测计划见下表。 表3-2自行监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准/治理效果. 废水; 污水处理站进、出水口; 粪大肠菌群; 1次/月; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2标准. BOD5、肠道致病菌; 1次/季度. pH、总余氯; 1次/12小时. SS、COD、NH3-N; 1 次/周. 废气; 厂界; NH3、硫化氢、臭气浓度、氯气; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表3大气污染物最高允许排放标准. 噪声; 厂界; LeqdB（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准. （5）施工期环境保护措施落实情况 项目在施工期对场地进行围挡封闭，对易起尘的物料进行遮盖，施工作业面进行洒水保湿。施工废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，设置临时化粪池对施工人员生活污水进行收集处理，施工期产生建筑弃方可利用部分回用于填高地面和景观用土，多余的弃方和建筑垃圾运往指定的建筑垃圾消纳场处理。生活垃圾委托环卫部门清运，项目施工占用的临时用地已恢复用地进行绿化种植植被，生态恢复和生态补偿情况良好；项目在施工建设过程中合理安排施工时间，避免在居民休息时间段开展施工，不在12:00-14:00，22:00-次日6:00时间段开展施工作业。使用低噪声环保型施工设备，施工噪声对周围环境的影响较小项目在施工建设过程中合理安排施工时间；设置施工围挡降低施工噪声和施工扬尘对环境的影响，落实了环评报告和环评批复提出的施工期环境保护要求，本项目施工期间未遗留环保问题，施工期和试运营期间未受到环保投诉。

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及落实情况

一、 建设项目环境影响报告表主要结论 （一）结论 1、项目概况 项目建设地点位于海南省海榆中线11公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁）的政府储备土地（编号k20060010），距海南中线高速公路1.6公里，距绕海口城高速约3公里，距永兴镇镇区3公里，距海口市城区约13公里，距美兰国际机场约25公里，区位交通相对便捷。本项目总投资7132.32万元。项目规划总用地面积12826.8m2，规划总建筑面积为8848.00m2，容积率为1.3，绿化率为40%。根据需求并结合实际情况，拟建一栋地上五层装配式框架体系的业务用房，地下一层建筑面积1188m2，地上建筑面积为5940m2；一栋地上五层框架结构的周转用房，建筑面积为1610m2；及项目相关配套基础设施，总建筑面积约8848.00m2，占地面积约1620.00m2。床位为99张，门诊量为300人/d。项目建设内容包括业务用房、周转房及室外配套附属工程，室外配套附属工程包括项目配套的给排水、电气、消防、道路、停车场、医疗废物存储室、食堂、门卫房、垃圾房、污水处理工程及绿化园林等基础配套工程。 2、环境质量现状 项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准；项目用地场界四周声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项“医疗卫生服务设施建设”类别，故项目的建设与国家当前产业政策相符。 根据海南省卫生和计划生育委员会于2019年1月1日出具了《医疗机构执业许可证》可知，核准同意本项目按照相关事宜进行设置。 4、规划、选址符合性分析 ①项目与海口市多规合一相符性分析 根据海口市规划委员会出具的“多规合一”图（见附图），本项目用地类型为城镇建设用地，因此项目符合海口市多规合一。 ②项目与海口市土地利用总体规划相符性分析 根据海口市土地利用总体规划（2006-2020）见附图，本项目用地类型为城镇用地，因此项目用地符合海口市土地利用总体规划。 ③项目与海南省生态红线相符性分析 根据与海南省生态环境保护厅发布的“海南省省级生态红线发布系统”进行叠加可知，本项目不占 I 类陆域生态保护红线区，详见附图，与《海南省生态红线区域保护规划》相符的。 ④项目选址符合性分析 根据以上政策、规划相符性分析，项目建设符合相关政策及相关用地规划。本项目建设地点位于海南省海榆中线 11 公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁）的政府储备土地（编号 k20060010），项目所在地规划片区的主要出入口位于地块东侧，通过支路与城市道路相连接，道路规划宽度约12米，长度约180米；断面形式两块板，双向两车道，基础设施较为完善，具有较强的交通承载能力。项目建成后，其周边的交通设施能够满足消防出车的需求。项目用地内交通车行出入口共两个（前期主入口由项目东侧进入，后期初步设计由西侧进入），车行出入口和步行出入口应有序布置，减少干扰。主入口位于地块东侧，与城市道路连接。总体来说选址基本合理。 5、运营期环境影响结论 （1）水环境影响 本项目投入运营后，产生的废水主要为医疗废水及生活污水，预计用水量为 122.19m3 /d，44599.35m3/a，排水量为94.09m3/d，34342.85m3/a。项目拟建处理规模为200m3/d的地埋式一体化污水处理站，近期项目医疗废水出水水质达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，通过罐车转运至狮子岭污水处理厂处理；待市政污水管网建成后，项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后，排入市政污水管网，进入狮子岭污水处理厂处理。因此，对周边环境影响较小。 （2）大气环境影响 为了更好的减缓污水处理站废气的影响，建设单位应加强污水处理站的运行操作管理，采取有效的封闭及除臭处理措施，并在周边区域加强盆栽绿化。通过以上措施，污水处理站产生的NH3、H2S等恶臭气体对周围环境影响较小。 本项目作为卫生院，不可避免的将带来一定的病源和细菌。因此建设单位应采取严格的环保设施，卫生院污水进入自建污水站处理，污水站污水污泥均进行消毒后外运；医疗废物 密闭储存，定期由有资质的单位统一清运。不会产生污染物外泄的情况。卫生院内部空气中含病原体的气溶胶废气通过卫生院建筑空调进行净化，并定期喷洒消毒水杀菌消毒；手术室等按照洁净度级别分设净化空调系统，检验科所有涉及病原微生物的操作均需在生物安全柜中进行。 本项目食堂产生的油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放，排口布置时充分考虑对周围敏感建筑物的影响，布置于综合大楼楼顶。使油烟排口距离最近的敏感建筑物保持在30m以上，对对病患、医护人及周边环境影响较小。 综上所述，经采取有效措施，本项目废气排放对周边大气环境影响较小。 （3）声环境影响 根据本评价预测，在项目运营期间，各设备在同时使用的情况下，项目四周厂界噪声值昼间在51.9 dB（A）-56.70 dB（A）范围之间，夜间在41.92dB（A）-51.61dB（A）范围之间，均为达标排放。根据噪声距离衰减计算，距项目厂界3m处昼间噪声值为47.16dB（A）、夜间噪声值为42.07dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，并且随距离增加噪声值继续减小，随楼层增高噪声值减小，对环境噪声的贡献值较小，因此本项目噪声对周边影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物主要包括生活固废、医疗固废、检验废液、污水处理站污泥等，其中医疗固废、检验废液、污水处理站污泥属危险废物。 生活垃圾产生量，经集中收集后定期由环卫部门统一处理，对周围环境影响不大。医疗固废产生量，建设单位应按照《医疗废物管理条例》将医疗废弃物集中分类、收集后，放入专用的医疗废物暂存室，由有资质的医疗废物处置有限公司定期收集、处置。检验废液属于危险废物，产生量，由专用收集桶收集后存放于暂存室，交由有资质的医疗废物处置有限公司收运处理。同时医疗固废暂存室应进行地面硬化处理，做好防渗透措施。污水处理站及化粪池产生的污泥交由资质单位处理、定期清理。本项目固废及危废采取以上环保措施后均得到妥善处理处置，对环境影响不大。 6、综合结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合规划。在采取相应各项环保防治措施后，运营期废气、废水、固体废物、噪声影响可达到排放标准或相应环保要求，对周围环境污染 影响较小。建设单位必须严格遵守环保管理规定，完成各项报建手续，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，总体而言，该项目的建设在环保角度是可行的。 （二）建议 （1）危废临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）管理，要做到防风、防雨、防渗，防止二次污染，并设立安全警示标识。交由有资质的单位处理，尽量减少存放时间。 （2）安排专人对环保设施进行管理，使其正常运转，稳定达标排放。特别是要做好消毒杀菌处理，并定期进行监测。 （3）医疗废弃物严格按照相关规定进行集中收集处理，避免资源浪费和污染环境。 （4）加强管理，自觉将环境因素纳入医疗服务全过程管理中，选择对环境有利的清洁剂、洗涤剂和消毒剂，使用有利于环境的可生物降解的包装材料等。节约能源，尽可能的实现资源利用的最优化，降低或消除环境的不利影响。 二、审批部门审批决定 海口市秀英区卫生健康委员会： 你单位报来的《海口市建设项目环境影响评价文件审批申报审批服务表》及《秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。经研究，现批复如下： 一、项目位于海口市秀英区永兴镇海榆中线11公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁），规划总占地面积为12826.80m2，总建筑面积为8848.00m2。主要建设内容为：拟建一栋地上五层装配式框架体系的业务用房，一栋地上五层框架结构的周转用房及相关配套基础设施工程。项目设有门诊部、住院部，无传染科，共设99张床位，设计接诊人次为300人/天。 二、依据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境管理对策措施的前提下，项目建设带来的环境问题基本可以得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论和拟采取的环境保护措施。你单位必须严格按《报告表》及本批复中的要求,认真落实各项环保措施,确保各项污染物稳定达标排放。 三、项目在设计、建设和运营中应重点做好以下工作： （一）项目需按照相关综合医院建设标准的要求进行建设，严格按照规范进行工程设计，合理规划医院各功能分区、病房、内外交通，实行人流、物流分隔，防止相互干扰影响。 （二）加强施工期的环境监理，认真落实施工期的污染防治和生态环境保护管理措施，做到文明施工。 1、要按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)及《海南省大气污染防治条例》要求，采取扬尘污染防治措施!防止和减轻施工扬尘对周围环境的影响。 2、施工营房生活污水和施工废水须经临时污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002 )中“建筑施工”标准后全部回用于本项目建筑施工，不得设污水排放口，所有污水均不外排，必须采取有效防渗及应急措施，严防对地下水及周边环境造成污染。 3、合理安排施工时间，若因工艺要求需中午（十二时至十四时）或夜间（二十二时至次日六时）超时作业，须经我局许可后方可施工。 （三）排水系统采用分流制，雨水和污水分流，对雨水污废水集排系统进行合理设计。运营期医院产生的医疗废水与生活污水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后抽运至狮子岭污水处理厂处理，禁设污水排放口，所有污水均不得外排，须按规范要求采取有效防渗和急池措施，设置应急池，严防对地下水及周边环境造成污染。待后期能接入狮子岭污水处理厂，污废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)表 2中的“预处理标准”后，排入市政污水管网，最终进入狮子岭污水处理厂集中处理。 （四）合理布局楼层通风口，应采取有效的净化措施，控制卫生院无组织废气排放对周边环境影响。厨房油烟经油烟净化设施处理达标后，通过管道引至楼顶上空排放。自建的污水处理站应选择合适的处理工艺与规模，采取有效的防臭措施，降低恶臭对周边环境的影响。优化项目污水处理站、医疗废物暂贮设施和生活垃极暂存场所布局，选址应远离医疗区和人员活动区。 （五）加强环境质量管理，要对抽风机、水泵房、发电机等高噪音设备应采取隔音、减振等噪声防治措施或置于较密闭的空间内，保证各声环境功能区和项目边界的声环境质量达标，防止噪声对周边环境造成影响。临近道路一侧种植高大树木、安装隔音玻璃等有效措施减缓噪声对本项目的影响。 （六）按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则完善医疗废物的收集、贮存、转运和处理管理制度，实行医疗废物转移联单管理。医疗废物暂贮须符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，统一分类收集定期交由有资质的单位处理，严禁随意丢弃或作他用，生活垃圾和医疗废物不得混合存放，生活垃圾须交由当地环卫部门统一收集处理。 （七）重视医院绿化，美化工作，合理配置树种，种植隔音吸附效果较好的常绿阔叶树种，美化环境，减少对周边环境的影响。 （八）切实加强项目运营期环境保护管理和事故环境风险预防工作。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，制定突发环境污染事故应急预案，严格规范相关操作规程并定期检查；落实《报告表》提出的环境监控计划，发现问题及时向生态环境保护局报告并采取有效措施进行处理。 （九）项目涉及辐射对环境的影响，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续，并按照规定办理辐射安全许可手续四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。 五、若项目性质、规模、建设地点、污染防治措施等发生重大变化，应重新向我局报批环境影响评价文件；若项目在建设运行过程中产生不符合我局批复的环境影响评价文件情形的，应进行后评价，采取改进措施，并报我局备案。 六、该项目的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目竣工后，你单位应当按照相关的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。 海口市秀英区生态环境保护局 2019年6月10日 三、执行“三同时”及项目环保设施/措施落实情况 本项目的所有环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《中华人民共和国环境保护法》对建设项目“三同时”要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）第十七条规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目环保措施验收清单详见下表。 表4-1项目环境保护“三同时”验收一览表 污染源; 主要污染物; 环保措施名称; 验收标准; 落实情况. 废水; COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、余氯等; 化粪池、消毒池、污水处理站; 近期执行，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准；远期执行，该标准表2中“预处理标准”; 已落实。项目生活污水经三级化粪池收集，与医疗废水一同经污水处理站处理。同时，污水处理站进出水口已安装流量监测系统。根据验收监测，近期污水处理站出水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2排放标准限值。. 废气; 污水处理站废气; H2S、 NH3等; 污水处理站设置在地下，密封，活性炭吸附除臭装置、绿化带; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要求; 部分落实。项目对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。根据验收监测，污水处理站恶臭排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。. 噪声; 各设备机组、污水处 理设施及门诊噪声; LeqdB （A）; 设备选用低噪声设备、采用基础减振、隔声降噪、吸声和合理管理等措施; 场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相关标准; 已落实。项目污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播。根据验收监测，噪声排放：东北侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值，其他区域厂界符合该标准中2类标准限值。. 固废; 医疗废物; 医疗废物; 医疗废物暂存间和专用医疗废物暂存桶; 医疗废物暂存桶应满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）的要求; 已落实。项目医疗废物纳入危废管理，分类收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。. 一般固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一收集处理; 已落实。生活垃圾由工作人员收集至垃圾桶，交由环卫部门清运。. 危险 废物; 污泥; 交由有资质单位处理; 分类收集后交由有危险废物处置资质的单位处理，《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单有关要求; 已落实。项目污水处理站污泥纳入危废管理，贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。. 表4-2环评批复要求污染防治措施及落实情况 序号; 环评批复文件要求; 项目落实情况. 1; （一）项目需按照相关综合医院建设标准的要求进行建设，严格按照规范进行工程设计，合理规划医院各功能分区、病房、内外交通，实行人流、物流分隔，防止相互干扰影响。; 已落实。项目建设符合相关综合医院建设标准，通过合理规划，完善总平面布置，院内实现各功能分区、人流物流分隔，防止相互干扰影响。. 2; （二）加强施工期的环境监理，认真落实施工期的污染防治和生态环境保护管理措施，做到文明施工。 1、要按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)及《海南省大气污染防治条例》要求，采取扬尘污染防治措施!防止和减轻施工扬尘对周围环境的影响。 2、施工营房生活污水和施工废水须经临时污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002 )中“建筑施工”标准后全部回用于本项目建筑施工，不得设污水排放口，所有污水均不外排，必须采取有效防渗及应急措施，严防对地下水及周边环境造成污染。 3、合理安排施工时间，若因工艺要求需中午（十二时至十四时）或夜间（二十二时至次日六时）超时作业，须经我局许可后方可施工。; 已落实。项目施工期通过合理安排施工时间，采取有效措施控制施工噪声、扬尘、振动等大气污染；施工期设置排水沟、沉淀池等临时排水措施；妥善处置施工建筑垃圾，并完成施工过程中受到破坏的生态环境修复工作。项目未遗留环保问题施工期间和试运营期间未受到环保投诉。. 3; （三）排水系统采用分流制，雨水和污水分流，对雨水污废水集排系统进行合理设计。运营期医院产生的医疗废水与生活污水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后抽运至狮子岭污水处理厂处理，禁设污水排放口，所有污水均不得外排，须按规范要求采取有效防渗和急池措施，设置应急池，严防对地下水及周边环境造成污染。待后期能接入狮子岭污水处理厂，污废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)表 2中的“预处理标准”后，排入市政污水管网，最终进入狮子岭污水处理厂集中处理。; 已落实。项目排水采用雨污分流，雨水由院内雨水管道收集，排入市政雨水管网；生活污水和医疗废水一同经污水处理站处理，尾水达标后，近期用车抽运至狮子岭污水处理厂；远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂。项目为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅池、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着卫生院规模增加，需完善建设事故应急池建设。. 4; （四）合理布局楼层通风口，应采取有效的净化措施，控制卫生院无组织废气排放对周边环境影响。厨房油烟经油烟净化设施处理达标后，通过管道引至楼顶上空排放。自建的污水处理站应选择合适的处理工艺与规模，采取有效的防臭措施，降低恶臭对周边环境的影响。优化项目污水处理站、医疗废物暂贮设施和生活垃极暂存场所布局，选址应远离医疗区和人员活动区。; 部分落实。项目未建设厨房，无需加装油烟净化设施。项目污水处理站、医疗废物暂贮设施以及生活垃圾暂存场所均位于院区西北侧空旷区域，上述场所的选址均远离医疗区和人员活动区。项目污水处理站规模和工艺满足废水处理需求，各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。. 5; （五）加强环境质量管理，要对抽风机、水泵房、发电机等高噪音设备应采取隔音、减振等噪声防治措施或置于较密闭的空间内，保证各声环境功能区和项目边界的声环境质量达标，防止噪声对周边环境造成影响。临近道路一侧种植高大树木、安装隔音玻璃等有效措施减缓噪声对本项目的影响。; 已落实。项目污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播。. 6; （六）按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则完善医疗废物的收集、贮存、转运和处理管理制度，实行医疗废物转移联单管理。医疗废物暂贮须符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，统一分类收集定期交由有资质的单位处理，严禁随意丢弃或作他用，生活垃圾和医疗废物不得混合存放，生活垃圾须交由当地环卫部门统一收集处理。; 已落实。项目生活垃圾由工作人员收集至垃圾桶，交由环卫部门清运；医疗废物纳入危废管理，分类收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥纳入危废管理，贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。. 7; （七）重视医院绿化，美化工作，合理配置树种，种植隔音吸附效果较好的常绿阔叶树种，美化环境，减少对周边环境的影响。; 已落实。院区内道路均已硬化，并在道路两旁种植绿化带；预留空地区域已进行覆土绿化。项目进行的绿化美化、植树种草，均为本地植被不涉及外来物种。项目建成后区域内不存在裸露地表，未出现水土流失现象。. 8; （八）切实加强项目运营期环境保护管理和事故环境风险预防工作。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，制定突发环境污染事故应急预案，严格规范相关操作规程并定期检查；落实《报告表》提出的环境监控计划，发现问题及时向生态环境保护局报告并采取有效措施进行处理。; 已落实。项目为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅池、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着卫生院规模增加，需完善建设事故应急池建设。项目委托专业人员对污水处理站定期运行维护和保养，确保污水处理站正常运行。同时，卫生院应编制环境应急预案，完善事故应急防范措施。项目制定了自身环境保护管理制度，同时根据环评中要求，制定运营期相关环境监测计划，后续委托有资质的环境检测机构开展自行监测。. 9; （九）项目涉及辐射对环境的影响，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续，并按照规定办理辐射安全许可手续四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。; 不涉及。卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均进行单独进行评价，不包含在该环评及本次验收范围内。. 四、环保投资 项目环评阶段总投资7132.32万元，实际总投资6530.65万元，其中环保投资148万元，占总投资的2.27%，具体环保投资详见下表。 表4-3项目污染防治措施及环保投资一览表 时段; 类别; 环保投资（措施）内容; 环保投资（万元）; 备注. 环评阶段; 实际建设; 环评 阶段; 实际 投资. 施工期; 施工废水; 隔油沉淀池; 排水沟、隔油沉淀池; 2; 2; 已投资. 施工扬尘; 围栏、围墙、随时洒水、运输建材车辆覆盖等 管理措施; 洒水降尘、运输车辆覆盖帆布、施工材料临时堆放覆盖、围挡; 5; 8; 已投资. 建筑垃圾; 建筑垃圾清运; 建筑垃圾运送; 10; 6; 已投资. 施工噪声; 采用低噪声设备并加强管理、噪声机械布局、围墙等隔离措施; 低噪声设备、施工围挡、提示牌; 5; 2; 已投资. 生活垃圾; 定点分类收集，及时清运; 生活垃圾清运; 2; 2; 已投资. 水土保持; 排水边沟、沉砂池、挡土墙等; 排水沟、隔油沉淀池、挡土墙等; 10; 10; 已投资. 营运期; 水污染防治; 一体化小型污水处理设施; 埋地式污水处理站; 80; 60; 已投资. 隔油池、化粪池; 三级化粪池; 8; 5; 已投资. 污水收集管道; 污水管道; 5; 8; 已投资. 大气污染防治; 地埋式封闭污水处理设施、活性炭吸附除臭 设施; 埋地式封闭污水处理站、喷洒除臭剂、预留臭气净化设施; 5; 6; 部分投资. 食堂油烟净化; /; 5; -; 未投资. 固废防治; 1间医疗废物暂存室; 危废间; 3; 5; 已投资. 生活垃圾收集桶、医疗废物专用收集容器; 生活垃圾收集桶、医疗废物专用收集容器; 1; 2; 已投资. 医疗废物、污水处理设施污泥、检验废液交由有资质单位收运处理; 危废处置; 10; 5; 已投资. 噪声防治; 隔声屏障、减振基底、降噪; 设备基础减震、隔音门窗、单独机房、埋地污水处理站; 1; 3; 已投资. 环境管理、自行监测; 未要求; 环保设施运维、环保验收（自行）监测等; -; 24; 部分已投资. 合计; 152; 148; -.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法依据 表5-1监测项目分析方法依据一览表 样品类型; 检测项目; 检测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版，国家环境保护总局 ，2003年）; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262—2022; 臭气袋; —. 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30—1999; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.03mg/m3. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017; 气相色谱仪GC9790Ⅱ（ZCYQ-035）; 0.06mg/m3 (以甲烷计). 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008; 多功能声级计AWA5688（ZCYQ-106）、（ZCYQ-105）; —. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020; 便携式多参数分析仪DZB-712（ZCYQ-111）; —. 总余氯; 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 附录A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法; 便携式余氯总氯测定仪DGB-402F（ZCYQ-287）; 0.04mg/L. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828—2017; 滴定管50mL; 4mg/L. 粪大肠 菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2—2018; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）、生化培养箱LRH-150F（ZCYQ-001）; 20MPN/L. 沙门氏菌; 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466—2005附录B医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）; —. 志贺氏菌; 医疗机构水污染物排放标准GB 18466—2005附录C医疗机构污水及污泥中志贺氏菌的检验方法; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）; —. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989; 热空气消毒箱GRX-9141B（ZCYQ-007）、电子天平BSA224S （ZCYQ-334）; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009; 溶解氧测定仪JPSJ-605F（ZCYQ-020）、 生化培养箱LRH-250-A（ZCYQ-003）; 0.5mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L. 动植物 油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494—1987; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.05 mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（直接分光光度法） HJ 503—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.01mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182—2021; —; 2倍. 总氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸—吡唑酮分光光度法） HJ 484—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.004mg/L. 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467—1987; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.004mg/L. 总α放射性; 水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898—2017; 低本底α、β测量仪FYFS-400X（ZCYQ-271）; —. 总β放射性; 水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899—2017; 低本底α、β测量仪FYFS-400X（ZCYQ-271）; —. 总银; 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907—1989; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-033）; 0.03mg/L. 总镉; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法） GB/T 7475—1987; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.05 mg/L. 总铬; 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757—2015; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.03 mg/L. 总铅; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法） GB/T 7475—1987; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.2mg/L. 总砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014; 原子荧光光度计AFS-8530（ZCYQ-034）; 0.3μg/L. 总汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014; 原子荧光光度计AFS-8530（ZCYQ-034）; 0.04μg/L. 2、验收监测质量保证及质量控制 （1）检测分析方法采用国家或有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。 （2）检测人员经过考核合格，持证上岗。 （3）严格按照相关技术规范要求进行现场采样检测质量控制。 （4）检测所用仪器经过计量部门的检定并在有效期内。 （5）样品现场采集完成后，立即送回实验室，在样品保存时效内分析检测。样品实验室分析和数据计算全过程的质量保证执行国家环保总局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）和《环境水质监测质量保证手册》的要求，样品分析采用室内空白、室内平行样、加标回收或带标准样品等措施进行质量控制，质控结果统计。 （6）检测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核，最后由技术负责人审定。 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：1）项目被测排放物中共存污染物对分析不存在交叉干扰。2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内。3）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：废气采样系统在采样前进行气路检查及流量校准，保证整个采样过程中采样系统的气密性和计量准确性。 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定，在有效使用期内的声级计，并在监测前进行校准，灵敏度前后不得大于0.5dB(A)。 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中采集不少于10%的平行样，同时做不少于10%质控样品分析或者加标测试。

# 表六、验收监测点位、监测项目及监测频率

1、废水监测 表6-1废水监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次. 废水; 污水处理站进水口、出水口各一个监测点W1、W2; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β、总余氯; 正常工况下，连续监测2天，每天4次. 2、废气监测 表6-2废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次. 废气; 厂界无组织; 厂界上风向1个参照点，下风向顺时针3个监控点分别为2#、3#、4#; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气; 正常工况下，连续监测2天，每天4次. 厂内无组织; 污水处理站区域内浓度最高点5#; 甲烷; 正常工况下，连续监测2天，每天4次. 3、噪声监测 表6-3噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次. 噪声监测; 项目四周厂界，布设10个监测点（东西两侧各3个，南北两侧各2个）; 等效连续A声级; 正常工况下，连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次. 项目监测点位示意图见附图。

N

表七、验收监测工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 海南中成检测技术有限公司于2023年8月24-25日、11月5-6日对海口市秀英区卫生健康委员会建设的秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目进行了现场采样监测。根据现场勘查，项目已基本完工并投入使用，且各项环保处理设施已落实到位。项目废水、废气和噪声监测均在污水处理设施、除臭装置等医疗活动正常开展的状态下进行。 2023年8月24-25日、11月5-6日验收监测期间，卫生院运行工况为门诊量34-38人/d、住院病人35-38床；污水处理站运行工况为30-35m3/d。 表7-1验收期间工况表 日期; 现场工况; 最大规模; 负荷. 卫生院. 2023.8.24; 38床; 99床; 38.4%. 70人/天; 300人/天; 23.3%. 2023.8.25; 35床; 99床; 35.4%. 70人/天; 300人/天; 23.3%. 2023.11.5; 34床; 99床; 34.3%. 68人/天; 300人/天; 22.7%. 2023.11.6; 37床; 99床; 37.4%. 74人/天; 300人/天; 24.7%. 污水处理站. 2023.8.24; 35m3/d; 120m3/d; 29.2%. 2023.8.25; 35m3/d; 120m3/d; 29.2%. 2023.11.5; 30m3/d; 120m3/d; 25.0%. 2023.11.6; 33m3/d; 120m3/d; 27.5%. 验收监测结果： 1、废水监测结果 2023年11月5-6日验收监测期间，项目污水处理厂进水口、出水口各设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-2废水监测结果（单位mg/L，标记除外） 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果; 标准限值; 是否达标. 污水处理站进水口W1; 污水处理站出水口W2. 2023.11.05; pH值（无量纲）; 7.1~7.2; 6.6~6.7; 6~9; 达标. 总余氯; 0.04L; 0.31; 0.5; 达标. 化学需氧量; 75; 7; 60; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.9×105; 未检出; 500; 达标. 沙门氏菌; 未检出; 未检出; —; 达标. 志贺氏菌; 未检出; 未检出; —; 达标. 氨氮; 16.0; 0.140; 15; 达标. 悬浮物; 21; 7; 20; 达标. 五日生化需氧量; 21.2; 1.9; 20; 达标. 石油类; 0.08; 0.06L; 5; 达标. 动植物油类; 0.19; 0.06L; 5; 达标. 阴离子表面活性剂; 1.44; 0.08; 5; 达标. 挥发酚; 0.06; 0.01L; 0.5; 达标. 色度（倍）; 30; 4; 30; 达标. 总氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 六价铬; 0.009; 0.004L; 0.5; 达标. 总α放射性（Bq/L）; 0.014; 0.050; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0.385; 0.206; 10; 达标. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 总镉; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 总铬; 0.03L; 0.03L; 1.5; 达标. 总铅; 0.2L; 0.2L; 1.0; 达标. 总砷; 1.5×10-3; 8×10-4; 0.5; 达标. 总汞; 4.3×10-4; 1.2×10-4; 0.05; 达标. 2023.11.06; pH值（无量纲）; 7.1~7.2; 6.5~6.7; 6~9; 达标. 总余氯; 0.04L; 0.35; 0.5; 达标. 化学需氧量; 74; 10; 60; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.5×105; 未检出; 500; 达标. 沙门氏菌; 未检出; 未检出; —; 达标. 志贺氏菌; 未检出; 未检出; —; 达标. 氨氮; 16.0; 0.159; 15; 达标. 悬浮物; 21; 7; 20; 达标. 五日生化需氧量; 21.7; 2.9; 20; 达标. 石油类; 0.08; 0.06L; 5; 达标. 动植物油类; 0.16; 0.06L; 5; 达标. 阴离子表面活性剂; 1.44; 0.08; 5; 达标. 挥发酚; 0.08; 0.01L; 0.5; 达标. 色度（倍）; 30; 4; 30; 达标. 总氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 六价铬; 0.008; 0.004L; 0.5; 达标. 总α放射性（Bq/L）; <0.017; <0.044; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0473; 0.233; 10; 达标. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 总镉; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 总铬; 0.03L; 0.03L; 1.5; 达标. 总铅; 0.2L; 0.2L; 1.0; 达标. 总砷; 1.4×10-3; 8×10-4; 0.5; 达标. 总汞; 3.6×10-4; 1.1×10-4; 0.05; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间污水处理站尾水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2排放”的标准限值，主要污染物去除效率如下。 表7-3污水处理站验收实际处理效率情况一览表 项目; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L). 进水水质; 75; 21.2; 21; 16. 出水水质; 7; 1.9; 7; 0.14. 实际去除率%; 90.7; 91.0; 66.7; 99.1. 2、废气监测结果 2023年8月24-25日验收监测期间，项目厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点位，厂区内污水处理站周边甲烷浓度最高点设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-4气象条件监测结果 监测日期; 监测频次; 监测结果. 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 相对湿度（%）. 2023.08.24; 第一次; 东南; 2.5; 28.6; 99.80; 60. 第二次; 东南; 2.6; 32.1; 99.70; 50. 第三次; 东南; 2.4; 33.2; 99.65; 55. 第四次; 东南; 2.7; 30.1; 99.75; 61. 2023.08.25; 第一次; 东南; 2.1; 28.5; 99.85; 65. 第二次; 东南; 2.3; 32.2; 99.75; 60. 第三次; 东南; 2.5; 33.1; 99.70; 50. 第四次; 东南; 2.8; 29.8; 99.80; 55. 表7-5厂内无组织废气监测结果（甲烷）单位% 监测点位; 监测日期; 监测频次; 监测项目及结果. 甲烷. 污水处理站区域内浓度最高点; 2023.08.24; 第一次; 2.05×10-4. 第二次; 2.06×10-4. 第三次; 2.06×10-4. 第四次; 2.13×10-4. 最大值; 2.13×10-4. 标准限值; 1. 是否达标; 达标. 2023.08.25; 第一次; 2.11×10-4. 第二次; 2.14×10-4. 第三次; 2.13×10-4. 第四次; 1.99×10-4. 最大值; 2.14×10-4. 标准限值; 1. 是否达标; 达标. 表7-6厂界无组织废气监测结果（氨、硫化氢、臭气浓度）单位mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）; 氯气. 2023.08.24; 厂界上风向参照点1#; 第一次; 0.07; 0.0005*; <10; 0.015*. 第二次; 0.07; 0.0005*; <10; 0.015*. 第三次; 0.07; 0.0005*; <10; 0.015*. 第四次; 0.05; 0.0005*; <10; 0.015*. 厂界下风向监控点2#; 第一次; 0.09; 0.004; <10; 0.03. 第二次; 0.11; 0.006; <10; 0.05. 第三次; 0.12; 0.005; <10; 0.04. 第四次; 0.10; 0.007; <10; 0.05. 厂界下风向监控点3#; 第一次; 0.14; 0.008; <10; 0.06. 第二次; 0.13; 0.007; <10; 0.04. 第三次; 0.10; 0.008; <10; 0.05. 第四次; 0.12; 0.009; <10; 0.06. 厂界下风向监控点4#; 第一次; 0.16; 0.012; <10; 0.05. 第二次; 0.19; 0.010; <10; 0.06. 第三次; 0.17; 0.009; <10; 0.06. 第四次; 0.18; 0.010; <10; 0.04. 周边浓度最大值; 0.19; 0.012; <10; 0.06. 标准限值; 1.0; 0.03; 10; 0.1. 结果评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2023.08.25; 厂界上风向参照点1#; 第一次; 0.04; 0.0005*; <10; 0.015*. 第二次; 0.03; 0.0005*; <10; 0.015*. 第三次; 0.03; 0.0005*; <10; 0.015*. 第四次; 0.04; 0.0005*; <10; 0.015*. 厂界下风向监控点2#; 第一次; 0.08; 0.003; <10; 0.04. 第二次; 0.10; 0.001; <10; 0.06. 第三次; 0.09; 0.004; <10; 0.05. 第四次; 0.06; 0.002; <10; 0.06. 厂界下风向监控点3#; 第一次; 0.16; 0.007; <10; 0.06. 第二次; 0.13; 0.009; <10; 0.04. 第三次; 0.15; 0.011; <10; 0.06. 第四次; 0.14; 0.008; <10; 0.06. 厂界下风向监控点4#; 第一次; 0.16; 0.010; <10; 0.06. 第二次; 0.19; 0.007; <10; 0.04. 第三次; 0.17; 0.009; <10; 0.04. 第四次; 0.18; 0.010; <10; 0.05. 周边浓度最大值; 0.19; 0.011; <10; 0.06. 标准限值; 1.0; 0.03; 10; 0.1. 结果评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间厂界无组织废气污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）和厂区内污水处理站周边甲烷浓度最高点均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。 3、噪声监测结果 2023年8月24-25日验收监测期间，项目厂界四周设置10个噪声监测点位，监测结果如下： 表7-7噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 监测时段; 主要声源; 监测结果LeqdB(A); 标准限值dB(A); 结果评价. 东侧厂界; N1; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 50; 55; 达标. 夜间; 工业噪声; 41; 45; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 50; 55; 达标. 夜间; 工业噪声; 42; 45; 达标. N2; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 50; 55; 达标. 夜间; 工业噪声; 42; 45; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 51; 55; 达标. 夜间; 工业噪声; 42; 45; 达标. N3; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 53; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 南侧场界; N4; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 53; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. N5; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 西侧场界; N6; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 47; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 47; 50; 达标. N7; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 45; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 47; 50; 达标. N8; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 北侧场界; N9; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 工业噪声; 46; 50; 达标. N10; 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 54; 55; 达标. 夜间; 工业噪声; 44; 45; 达标. 2023.08.25; 昼间; 工业噪声; 53; 55; 达标. 夜间; 工业噪声; 44; 45; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间东北侧（N1、N2、N10）厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值，其他厂界满足其中2类标准限值。

# 表八、验收监测结论

2023年8月24-25日、11月5-6日，通过对秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目进行竣工环保验收，得出如下结论： 1、项目基本情况 项目实际建设地点位于海口市秀英区永兴镇海榆中线 11 公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁），地理坐标：E110.260439、N19.922488。项目实际总用地面积为12826.8 m2，总建筑面积为8848m2，已完成建设内容为：一栋地上5层的业务用房，一栋地上5层的周转房以及相关配套基础设施工程（包括污水处理间、配电间、门岗等）。项目设置门诊部、住院部；门诊设有急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、手术室、康复医学科、功能检查科室等，不设传染科，共设置最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。项目实际总投资6530.65万元，其中已完成环保投资148万元，占总投资比例的2.27%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 本次验收范围包括新建秀英区永兴镇中心卫生院及其构筑物和设施设备、院内道路和绿化等附属工程。卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均进行单独进行评价，不包含在该环评及本次验收范围内。 2、验收结果 通过对项目运营期产生的废水、废气、噪声和固废处置情况等进行监测/调查后，得出验收结果如下。 （1）废水监测 2023年11月5-6日，验收监测期间项目污水处理站尾水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2排放”的标准限值。因此，本项目废水经污水处理站处理后尾水可达标排放，近期通过抽运至狮子岭污水处理厂处理；远期接入市政污水管网，最终排至狮子岭污水处理厂处理。 （2）废气监测 2023年8月24-25日，验收监测期间项目厂界无组织废气污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）和厂区内污水处理站周边甲烷浓度最高点均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。因此，本项目无组织废气可达标排放，对周边环境影响较小。 （3）噪声监测 2023年8月24-25日，验收期间项目东北侧（N1、N2、N10）厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值，其他厂界满足其中2类标准限值。因此，本项目厂界噪声可达标排放，对周边环境影响较小。 （4）固废处置情况 项目运营期生活垃圾由工作人员收集，后交由当地环卫部门处置；医疗废物和污水处理站污泥纳入危废管理，医疗废物收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作。 3、综合结论 项目在设计、施工和试生产过程中，执行“三同时”制度，环境影响报告表及批复文件要求的环境保护措施得到较好落实，有关环保设施已建成并投入正常运行，有效减缓环境不利影响，各项污染物达标排放。综上，该项目竣工环境保护验收结论为合格。 4、建议 # （1）近期污水处理站尾水抽运做好转运联单记录工作，远期进入市政污水管网，确保水质稳定达标； # （2）远期结合实际污水处理量需求及时增加污水处理站规模，加装污水处理站臭气收集净化设施，确保臭气排放稳定达标； # （3）按照排污许可要求规范设置废水、雨水排放口标识牌； # （4）规范固废管理，做好废物的收集、暂存和转移处置工作，建立固废管理台账； # （5）加强设备维护，预留备用设备，确保项目环保设施正常运行与污染物持续稳定达标，缩短事故维修期间； # （6）补充编制环境突发事件应急预案，尽快完善事故应急池规范性建设。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  | 海口市秀英区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）* |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）* |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称* |  | 秀英区永兴镇中心卫生院选址新建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 海口市永兴镇海榆中线11公里处西侧（秀英区人民检察院永兴检查室旁） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别* |  | Q8423乡镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新（迁）建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。 |  | 建设项目开工日期 |  | 2019年6月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 最大99张床位，最大可接诊人次为300人/天。 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2023年8月 |
|  | 投资总概算（万元） |  | 7132.32 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 152 |  | 所占比例（%） |  |  | 2.13 |  |  |  |
|  | 环评审批部门* |  | 海口市秀英区生态环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 秀环审字〔2019〕31号 |  | 批准时间* |  |  | 2019年6月 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 海南第五建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 海南中成检测技术有限公司 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 6530.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 148 |  | 所占比例（%） |  |  | 2.27 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 75 | 废气治理（万元） | 14 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 20 |  | 绿化及生态（万元） |  | 10 | 其它（万元） | 24 |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | 120 |  |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  |  | -- |  |  |  |
|  | 建设单位* |  | 海口市秀英区卫生健康委员会 |  |  | 邮政编码 |  |  | 571300 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0898-63222165 |  | 环评单位* |  |  | 海南海环环境科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  |  | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |