# 临沭安东医院医疗服务项目

# 竣工环境保护验收意见

建设单位：临沭安东医院医疗服务项目

编制单位：临沭安东医院医疗服务项目

二 O 二四年二月

临沭安东医院医疗服务项目

工程竣工环境保护验收意见

2024年02月06日，临沭安东医院根据《临沭安东医院医疗服务项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目工程进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)  建设地点、规模、主要建设内容

项目为新建项目，位于山东省临沂市临沭县临沭街道顺河路与文化街交汇处东南侧（史丹利河东岸小区北沿街），总占地面积15000m²,项目总投资2000万元，其中环保投资30万元占总投资约 1.5%。；新建项目主要建设内容包括：

新建住院床位 20 张，主要设置内科、外科、妇科、儿科、中医科、急诊科、预防保健科、放射科、检验化验科等科室，购置必要的医疗器械设备药品并配套污水处理站、固体废物贮存间等环保设施设备。

项目建成后接待的门（急）诊接待 人数 50 人次/d，住院床位 20 张。本项目职 工定员 医护人员 25人，后勤人员 5 人；每天三班倒 8 小时工作制，年工作日 365 天项目 24h 运行，年运行 365d，年工作时数 8760h。本项目于 2023年06月开始建设，主要建设内容为主体工程及配套的辅助工程、公用工程和环保工程等，2023 年12 月建成后进行调试。

- 建设过程及环保审批情况

2023年01月，临沭安东医院委托山东润君环保咨询有限公司对“临沭安东医院医疗服务项目”进行了环境影响评价，并编制了环境影响报告表。2022年6月15日，临沭县行政审批服务局对本项目进行了批复(沭审服投资许字【2023】21003号)。

并于2023年12月12日完成固定污染源排 污 登 记 表 填 报，登记编号： 91371329MA3QTTFH8R002Y ，登记表有效期限：自 2023 年 12月 12日至 2028 年 12 月11  日止。临沭安东医院委托山东求真检测技术有限公司对本项目工程的污染物排放情况进行了监测。根据工程建设的实际情况，在现场勘察和综合分析评价监测结果的基础上编制了《建设项目竣工环境验收报告》。

- 投资情况

本项目工程实际总投资为2000万元，在环境保护设施方面投资为30万元，占项目总投资的1.5%。

- 验收范围

本次验收范围是临沭安东医院医疗服务项目实际建成的内容，包括项目主体工程、辅助工程、公用工程以及废气、废水、噪声和固废处理处置措施等环保工程。

二、工程变动情况

根据项目实际建设情况、《临沭安东医院医疗服务项目环境影响报告表》、《临沭安东医院医疗服务项目环境影响报告表的审批意见》、对照环境保护部《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知》(环办环评函(2020)688号)中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，界定为重大变动”。本项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护设施与本项目的环境影响报告表及审批部门审批决定要求基本一 致，均未发生重大变化，不属于重大变动的管理内容。

三、环境保护设施建设情况

(一)  废水

本项目食堂废水经隔油池预处理后，和其他废水(门（急）诊废水、普通病房废水、医护人员废水、后勤人员废水、化验室废水、地面清洗废水、餐饮废水和未预见废水)一并排入项目区的污水处理站，处理达标后排入临沭首创水务有限公司处理。

本项目自建的污水处理站为地上式，设计污水处理规模为15m³/d,处理工艺主要为采用“格栅+ 调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”治理工艺。

- 废气

本项目废气主要为餐厅餐饮油烟废气、污水处理站恶臭废气以及诊疗区气溶胶。

1)餐厅油烟废气

餐厅餐饮废气经集气罩收集后经1套油烟净化器净化处理后经由1根专用烟道 DA001 从餐厅所附建筑顶部排气筒集中排放（排放口高出所在建筑楼顶 1.5m）。

2)诊疗区气溶胶废气

项目门诊、病房等区域诊疗过程中可能存在病原微生物，以气溶胶形式存在于医院空气中，采取定时杀菌消毒，及时清理医疗 废物，在生物安全柜内化验，安装独立通风排风系统和空调系统，保持污染区负压状态，排风设置空气消毒器及加强管理等措施后无组织排放。本次环评验收不进行定性验收分析。

3)污水处理站废气

污水处理站设置于地上式，一体式污水处理设施，各构筑物盖板密闭，各构筑物排气口废气经置于密闭污水间、加盖密闭并投加除臭剂及加强管理等后无组织标排放。

- 噪声

本项目运营后，噪声源主要为医疗器械、水泵风机、空调机组、通排风系统等设备运行 噪声以及病人、工作人员、探访人员噪声等。

①源头控制。项目区污水处理站为地上式，医疗设备均设置于室 内，选用低噪声先进设备，医疗器械均室内布置，水泵风机、空调机组采用了减震垫或柔性接头，通排风系统等布置于室内；对高噪声设备（如风机、泵类）安装减振垫高性能消声器，定期保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，加强设备管理维护保持良好运行状态等措施。

②加强管理，门诊、住院病人等人群活动噪声属于社 会生活噪声，社会生活噪声是不稳定的，短暂的，主要是通过加强管 理、禁止大声喧哗、院区设置禁止大声喧哗等措施标识，来院就医人员文明社交等措施。

- 固废

本项目固体废物主要为医疗废物、栅渣污泥、栅渣污泥、餐厨垃 圾及废 油脂及生活垃圾。

项目医疗废物分类收集分区贮存在医疗废物贮存间，项目栅渣污泥不暂存，及时委托 有危险废物处理（医疗废物）资质单位处置；

项目普通废包装物分类收集分区贮存在 一般工业固体废物贮存间外售物资回收部门，项目餐厨垃圾及废油脂餐厅暂存委托专业资 质单位处置；

（3）项目生活垃圾由垃圾桶分类收集后交环卫部门定期清运。

综上，本项目一般固废贮存、处置场的建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，同时执行《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/596-2020)中相关标准要求。污泥应满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》(DB37/596-2020)中表3医疗机构污泥控制标准要求。

- 其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目不存在重大的环境风险，在规划建设时，制定了严格的风 险管理措施，本院成立了环境保护管理小组，设定了环保人员，制定了环保治理设施管理制度，建设了相应的环境保护设施，同时对员工进行了相关的宣传培训，由专人进行运行和维护环保设备，保证环保设施的正常运行。

2、在线监测装置

根据环评及批复要求，未要求安装在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

(一)  污染物达标排放情况

1.1  废水

由验收监测结果分析可知，2024年01月29日到30日之间， 污水处理站排放口废水排放水质平均值为：SS 18mg/L 、pH 7.3（无量纲）、氨氮 1.45mg/L、CODcr 22mg/L、BOD5.4mg/L 、动植物油 0.954mg/L 、类大肠菌群数未检出（<20MPN/L）L ，总余氯0.26mg/L， 均满足《 山 东 省 医 疗 机 构 污 染 物 排 放 控 制 标 准 》 （DB37/596-2020）表 1 二级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）同时满足临沭首创水务有限公司进水水质要求。

1.2、废气

1.无组织废气

由验收监测结果分析可知，2024年01月29日到30日之间， 污水处理站排放口废水排放水质平均值为：SS 18mg/L 、pH 7.3（无量纲）、氨氮 1.45mg/L、CODcr 22mg/L、BOD5.4mg/L 、动植物油 0.954mg/L 、类大肠菌群数未检出（<20MPN/L）L ，总余氯0.26mg/L， 均满足《 山 东 省 医 疗 机 构 污 染 物 排 放 控 制 标 准 》 （DB37/596-2020）表 1 二级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）同时满足临沭首创水务有限公司进水水质要求。

2.有组织废气

由验收监测结果分析可知，2024年01月29日到30日 之间，餐厅油烟废气排气筒 DA001 有组织饮餐厅油烟排放浓度最大值为0.46mg/m3 ，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）“小 型 ”表 4饮食业单位的油烟最高允许排放浓度限值要求）（油烟：1.0mg/m3）。

1.3、噪声

验收监测期间，2024年01月29日到30日，各监测点位昼间厂界噪声最大为55dB(A),夜间厂界噪声最大为48dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求

2024年01月29日到30日，噪声敏感点运河佳园及凤凰城社区最近监测点位昼间噪声最大为52dB(A),夜间噪声最大为42dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求。

1.4、固废

（项目医疗废物分类收集分区贮存在医疗废物贮存间，项目栅渣污泥不暂存，及时委托 有危险废物处理（医疗废物）资质单位处置；（项目普通废包装物分类收集分区贮存在 一般工业固体废物贮存间外售物资回收部门，项目餐厨垃圾及废油脂餐厅暂存委托专业资 质单位处置；（项目生活垃圾由垃圾桶分类收集后交环卫部门定期清运。

综上，本项目一般固废贮存、处置场的建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，同时执行《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/596-2020)中相关标准要求。污泥应满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》(DB37/596-2020)中表3医疗机构污泥控制标准要求。

1.5、总量达标情况

本项目环评及批复未对本项目作总量要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目工程建成运营，会产生一定的污染物，通过落实各项污染 治理设施及防治措施，污染物排放可大大减少，降低了对外界环境的影响。

六、验收小组验收结论及建议

(一)验收结论

经现场检查，本项目工程在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环保设施，落实了相应的环保措施，基本符合竣工环保验收条件，原则同意本项目废水、废气、噪声、固废部分通过峻工环保验收。

(二)整改措施及后续工作要求

1、强化环保意识，在运营过程中不断完善环境管理规章制度；对项目管理人员和职工进行必要的环保培训，增强职工的环保意识。

2、加强医疗废物暂存间、污水处理站的管理及运行维护，做好环保设施运行台账记录，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝非正常排放，设置规范环保标识。

3、修改完善验收报告，按要求公示。

验收工作组

二〇二四年二月

2024年02月06日