郑州碧云天新能源有限公司

盛和小区清洁供暖项目一期竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：郑州碧云天新能源有限公司

编制单位：郑州碧云天新能源有限公司

2024年11月

建设/编制单位法人代表：          （签字）

项  目  负  责  人：

建设单位：郑州碧云天新能源有限公司（盖章）

电 话：

传 真：

邮 编：451162

地 址：郑州经济技术开发区航海东路与二十二大街中兴节能环保产业园3号楼102号

目  录

表一	1

表二	4

表三	15

表四	16

表五	21

表六	22

表七	23

表八	25

附图一：地理位置图

附图二：项目周边环境及敏感点示意图

附图三：项目平面布置图及监测点位图

附图四：现场照片

附件1：项目环评批复文件

附件2：工况调查表

附件3：验收检测报告

附件4：验收意见及公示截图

表一

| 建设项目名称 |  | 盛和小区清洁供暖项目一期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 郑州碧云天新能源有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建□ 技改□ 迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第一大街与经南六辅路交汇处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 供热面积为32.54万平方米，供热总负荷为9.67MW |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 供热面积为32.54万平方米，供热总负荷为9.76MW |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019年12月 |  | 开工建设时间 | 2020年5月 |  |
| 调试时间 |  | 2024年10月15日~11月15日 |  | 验收现场监测时间 | 2024年11月 7日-8日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 郑州经济技术开发区环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 | 河南聚力联创环保科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 4555.6万元 | 环保投资总概算 | 82万元 | 比例 | 1.8% |
| 实际总概算 |  | 4379.94万元 | 环保投资 | 51万元 | 比例 | 1.16% |
| 验收监测依据 | 1、法律法规、条例 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月20日起施行）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （10）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日起施行）； （11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （12）关于印发《污染影响类建设项目的重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），2020年12月13日。 2、项目依据 （1）《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期备案》项目代码：2018-410153-44-03-077269； （2）《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表》，河南聚力联创环保科技有限公司，2019年12月； （3）《郑州经济技术开发区环境保护局关于郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表的批复意见》（郑经环建〔2019〕76号），2019年12月31日； （4）《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期竣工环境保护验收检测报告》； （5）环保设计资料、工程竣工资料等其他相关资料。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据郑州碧云天新能源有限公司《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表》、郑州经济技术开发区环境保护局关于郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表的批复意见以及相关法律法规等文件，本项目废气、废水、噪声及固废污染防治设施验收执行以下标准： 1、施工期粉尘执行：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³ 2、运行期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：COD≤500mg/L,SS≤400mg/L,NH3-N—；郑州新区污水处理厂进水水质要求：COD≤520mg/L，SS≤380mg/L，NH3-N≤58mg/L 3、时期期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 4、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) - 敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类： 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 6、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） - 7、总量指标：项目废水主要污染物总量控制指标为：COD 0.0322t/a、NH3-N 0.0024t/a。 |  |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： - 1、项目由来 空气源超低温采暖系统是一种利用可再生能源的高效节能绿色产品，它的广泛应用将带来重大的社会效益。根据《郑州市经开区集中供热管网规划图》，项目区域有规划供热管线但未铺设，且郑州市热电厂热源不足，导致项目区域无热源，为解决区域供暖问题，2019年5月16日郑州经济技术开发区管理委员会办公室发布了《关于瑞和安区预验收等问题的会议纪要》，会议纪要中提出，一、由经发局牵头积极将地热供暖纳入城镇基础设施建设范围，积极推进地热供暖，在安置区和热力管网未覆盖区域，积极探索地热清洁供暖方式；二、由办事处负责，选取实力强、信誉好、资质高的清洁能源取暖企业与办事处签订供暖协议，具体实施已交付入驻安置地块的供暖工作；三、针对计划今年回迁的安置项目，确保冬季如期供暖，若郑州市热力总公司不能完成全部工程量，则由清洁能源供暖企业对其进驻项目负责热力二次网设计进行盖章书面确认，确保现有二次网正常对接使用，满足冬季取暖需要。2019年11月25日，郑州市城市管理局向市人民政府提交了《关于郑州市清洁供暖项目供热特许经营权的请示》，后郑州经济技术开发区明湖办事处与郑州碧云天新能源有限公司签订协议，以多种清洁能源互补的形式开展清洁能源供暖项目，由主体建设、开发运营单位郑州碧云天新能源有限公司建设盛和小区清洁供暖项目一期。 项目于2018年12月在郑州经济技术开发区经济发展局备案（备案代码：2018-410153-44-03-077269）；2019年12月委托河南聚力联创环保科技有限公司编制完成了《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响评价报告表》；2019年12月31日，郑州经济技术开发区环境保护局出具了《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表》的批复意见（批复文号为郑经环建〔2019〕76号），见附件1。 郑州碧云天新能源有限公司于2020年5月至2020年10月按照《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表》及批复要求对项目进行了建设。2020年10月建设完成，因小区实际入住率较小，项目无法正常运营调试，因此建成时不具备验收条件。2024年10月15日~11月15日对设备重新进行调试。在调试期间，委托河南申越检测技术有限公司对调试期间污染物排放情况进行了现场监测。 郑州碧云天新能源有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》公告2018年第9号、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等的相关要求及河南申越检测技术有限公司出具的验收检测报告，编制完成了《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期竣工环境保护验收监测报告表》。 - 2、项目概况 - 项目名称：盛和小区清洁供暖项目一期； - 建设单位：郑州碧云天新能源有限公司； 项目性质：新建； 建设地点：郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第一大街与经南六辅路交汇处； 生产规模：环评阶段设计供热总负荷为9.67MW，供热面积为32.54万平方米；实际工程设计供热总负荷为9.76MW，供热面积为32.54万平方米。 投资总额：本项目投资概算4555.6万元，其中环保投资82万元；实际总投资4379.94万元，其中环保投资51万元。 - 3、地理位置及平面布置 （1）地理位置 本项目位于郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第一大街与经南六辅路交汇处，中心地理坐标为东经113.728634456°，北纬34.710025783°。项目地理位置图见附图一。 （2）周围环境 本项目位于郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第一大街与经南六辅路交汇处（盛和三期、四期小区内），建2座供热站、2座热源站、一级管网、二级管网等。根据现场勘查，项目盛和四期东侧紧邻梁湖社区，北侧为郑州市外国语小学，西侧紧邻经开第一大街（路宽20m），南侧紧邻经南六辅路（路宽35m），隔路为海珀·兰轩小区；盛和小区三期东侧紧邻盛和社区，北侧为空地，西侧紧邻朝凤路（路宽26m）；南侧紧邻经南六辅路（路宽35m），隔路为碧桂园天悦小区。热源站附近近距离住宅楼主要有：位于盛和三期热源站南侧15m的7#住宅楼、位于盛和四期热源站东侧25m的2#住宅楼。周围环境及敏感点示意图见附图二。实际敏感点分布情况同环评相比无变化。 - （3）项目占地及总体布局 项目总占地2694.35m2，供热站位于地下负二层预留设备用房（盛和三期供热站位于三期7#住宅楼楼下北侧，盛和四期供热站位于四期7#住宅楼楼下东侧），占地面积约454.35m2；盛和三期热源站位于盛和三期配套的独立商业用房楼楼顶，盛和四期热源站位于盛和四期配套的独立商业用房楼楼顶，占地2240m2；管网铺设包含一级管网（热源站至供热站之间管网）和二级管网（供热站至居民用户端之间管网）建设，一级管网首先从热源站引出，沿商业用房外墙壁垂直架空至地表，之后经直埋铺设至地下车库边界线，经管道垂直进入地下室，地下室至供热站的一级管网采用架空铺设；二级管网全部为架空铺设，地下车库内横管铺设，建筑物楼道内立管铺设。外保温均采用B1级橡胶保温材料。本项目总平面布置图见附图三。 - 4、项目建设内容 - 本项目组成及建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 项目组成; 工程内容; 实际建设落实情况. 主体工程; 空气源热泵机组; 2座热源站，盛和三期36台空气源热泵机组，位于小区配套的商业用房楼顶；盛和四期25台空气源热泵机组，位于小区配套的独立商业用房楼楼顶; 2座热源站，盛和三期23台空气源热泵机，盛和四期24台空气源热泵机组，减少了14台，但满足实际供热需求，具体计算过程详见下文表2-3. 供热站; 占地面积454.35m2，2座供热站房，盛和三期供热站位于三期7#住宅楼楼下北侧，盛和四期供热站位于四期7#住宅楼楼下东侧; 同环评及批复一致. 管网工程; 一级供热管网双回路铺设，管线长223m（直埋段43m，架空段180m）； 二级管网管线长1685m（楼内立管1348m，地下车库横管337m）; 同环评及批复一致. 公用工程; 供水; 依托市政供水系统; 同环评及批复一致. 排水; 依托小区排水系统; 同环评及批复一致. 供电; 依托市政供电系统; 同环评及批复一致. 环保工程; 废水; 供暖循环系统排水、软水制备废水，依托小区排水管道经市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行处理; 同环评及批复一致. 噪声; 采用低噪音设备、基础减振、隔声; 同环评及批复一致. 固废; 废滤芯由设备厂家回收处置；废离子交换树脂危险废物经暂存后交有资质单位处置; 不一致，废滤芯由设备厂家回收处置；废离子交换树脂由生产厂家更换后综合利用. 5、主要设备 生产设备设施建设情况见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备类型; 环评设计; 设计建设; 备注. 设备参数; 数量; 设备参数; 数量. 盛和三期; 1; 供热站; 水源热泵机组; 制热量2440.5KW，PN1.6MPa，633.6kw; 2台; 制热量:2786.2KW; 1台; 设备数量一致，规格有所调整. 制热量:2428.8KW; 1台. 2; 循环水泵; 流量：150m³/h，扬程：32m，功率：22KW; 1台; 流量:200m³/h、扬程:40m、功率:37KW; 3台（1台备用）; 设备数量一致. 流量：135m³/h，扬程：33m，功率：22KW; 1台. 3; 中间循环泵; 流量：230m³/h，扬程：24.6m，功率：36KW; 1台; 流量:400m³/h、扬程:20m、功率:30KW; 2台; 设备数量一致. 流量：300m³/h，扬程：23m，功率：37KW; 1台. 4; 自动钠离子交换器; 产水量10T/h; 1套; 产水量10T/h; 1套; 同环评一致. 5; 软化水箱; 容积为6m³,不锈钢拼接; 1个; 容积:8m³、不锈钢; 1个; 同环评一致. 6; 归丽晶罐; 直径为DN100; 1个; 硅磷晶罐-JW-G-50; 1个; 同环评一致. 7; 除污器; DN200，PN1.6MPa; 2台; DN200，PN1.6MPa; 2台; 同环评一致. 8; 排污泵; 流量：10m³/h，扬程：15m，功率：1.5KW; 2台; 流量：10m³/h，扬程：15m，功率：1.5KW; 2台; 同环评一致. 9; 补水泵; 流量：10m³/h，扬程：110m，功率：5.5KW; 2台; 流量:10m³/h、扬程:116m、功率:5.5KW; 2台; 同环评一致. 10; 热源循环泵; /; /; 流量:300m³/h、扬程:24m、功率:30KW; 2台; 考虑主机使用寿命等因素，在水源热泵机组与用户之间增加了换热器. 11; 高区板式换热器; /; /; 换热量:2.9MW、材质:316L; 1台. 12; 低区板式换热器; /; /; 换热量:3.2MW、材质:316L; 1台. 13; 热源站; 空气源热泵机组; 制热量295KW，额定功率86.76KW; 36台（33台用，3台备用）; 制热量:295KW，制热输入功率:81.6KW; 23台; 减少了13台，但满足实际供热需求，具体计算过程详见下文表2-3. 盛和四期; 1; 供热站; 水源热泵机组; 制热量2605.4KW，PN1.6MPa，633.6kw; 1台; 制热量:2428.8KW; 2台; 设备数量一致，规格有所调整. 制热量2275.6KW，PN1.6MPa，633.6kw; 1台. 2; 循环水泵; 流量：160m³/h，扬程：34.4m，功率：30KW; 1台; 流量:300m³/h、扬程:31m、功率:37KW; 3台（1台备用）; 设备数量一致. 流量：140m³/h，扬程：34.4m，功率：30KW; 1台. 3; 中间循环泵; 流量：170m³/h，扬程：31.1m，功率：22KW; 1台; 流量:400m³/h、扬程:20m、功率:30KW; 2台; 设备数量一致. 流量：180m³/h，扬程：30.2m，功率：22KW; 1台. 4; 自动钠离子交换器; 产水量10t/h; 1套; 处理能力:12t/h; 1套; 设备数量一致. 软化水箱; 容积为8m³,不锈钢拼接; 1个; 容积为8m³,不锈钢拼接; 1个; 与环评一致. 6; 归丽晶罐; 直径为DN100; 1个; 硅磷晶罐JWG-50; 1个; 与环评一致. 7; 除污器; DN200，PN1.6MPa; 2台; DN200，PN1.6MPa; 2台; 与环评一致. 8; 排污泵; 流量：10m³/h，扬程：15m，功率：1.5KW; 2台; 流量：10m³/h，扬程：15m，功率：1.5KW; 2台; 与环评一致. 9; 补水泵; 流量：10m³/h，扬程：112m，功率：5.5KW; 2台; 流量:10m³/h、扬程:98m、功率:4KW; 2台; 设备数量一致. 10; 热源循环泵; /; /; 流量:400m³/h、扬程:27m、功率:45KW; 2台; 考虑主机使用寿命等因素，在水源热泵机组与用户之间增加了换热器. 11; 高区板式换热器; /; /; 换热量:2.7MW、材质:316L; 1台. 12; 低区板式换热器; /; /; 换热量:2.7MW、材质:316L; 1台. 13; 热源站; 空气源热泵机组; 制热量295KW，额定功率86.76KW; 25套（23台用，2台备用）; 制热量:295KW，制热输入功率:81.6KW; 24台; 基本一致. - 6、热负荷 - 项目热负荷情况见下表。 - 表2-3本项目热负荷一览表 序号; 小区名称; 环评设计供热面积 （104m2）; 供热指标 （W/m2）; 环评设计总热负荷 （MW）; 实际供热面积 （104m2）; 实际总热负荷 （MW）; 供热指标 （W/m2）. 1; 盛和三期、四期; 32.54; 29.7; 9.67; 32.54; 9.76; 30. 注：企业建设过程根据设计参数、实际情况调整了和空气热源机组数量。根据设计公司提供的资料，具体计算过程如下： 盛和3期地块设计热负荷为 172740*0.0285=4923kW 考虑管网热损失 5%， 供暖设计总热负荷为 4923/0.95=5182kW 。 低区设计热负荷为 2746kW；高区设计热负荷为 2436kW。 设计工况下，风冷热泵制热量 221.5*23*0.85=4330kW， 设计热负荷5182kW，水源热泵制热量为 2786.2+2428.6=5215kW， 风冷热泵与水源热泵的负荷匹配系数为 4330/5215=83%， 满足匹配要求；风冷热泵制热量与水源热泵制热量满足匹配要求。 系统能效比（2786.2+2428.8）/(501.2+432.8+64.1*23+30*2+15*2+37*2)=2.03 盛和4期地块设计热负荷为 152660*0.0285=4350kW 考虑管网热损失 5%， 供暖设计总热负荷为 4350/0.95=4580kW。 低区设计热负荷为 2290kW；高区设计热负荷为2290kW。 设计工况下，风冷热泵制热量 221.5*20*0.85=3766kW， 设计热负荷 4580kW，水源热泵制热量为2428.8*2=4857.6kW， 风冷热泵与设计热负荷的负荷匹配系数为 3766/4580=82.2%； 风冷热泵制热量与设计热负荷满足匹配要求。 能效比（2428.2*2）/(501.2*2+64.1*20+45*2+22*2+37*2)=2.06 供暖期开始及终止供暖的室外日平均温度按8℃，可计算出平均负荷系数为0.688，最小负荷系数为0.459。. 7、原辅材料消耗与水平衡 本项目主要原辅材料消耗情况如下： - 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料; 环评消耗量; 实际消耗量; 备注. 1; 水; 1130.34m³/a; 0.86m³/d; 市政供水. 2; 电; 994.52万kwh; 8.3万kwh/d; 市政供电. 本项目水平衡示意图如下： - 图2-1 水平衡图 单位：m³/a

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： - 施工期工艺流程图 项目施工期分为热源站建设、供热站建设、管网敷设三个阶段，本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 - 施工期流程简述： 1.1热源站、供热站建设 本项目共建设2座供热站房、2座热源站。供热站房位于地下车库负二层内（盛和三期供热站位于盛和三期7#住宅楼楼下北侧，盛和四期供热站位于盛和四期7#住宅楼楼下东侧）。盛和三期热源站位于盛和三期配套的独立商业用房楼楼顶，盛和四期热源站位于盛和四期配套的独立商业用房楼楼顶。热源站、供热站房施工包括设备安装、管道安装、电气安装、保温、联合调试等，保证系统正常运转，满足设计要求。 1.2供热管网敷设 本项目管道采用螺旋焊管，外保温采用B1级橡胶保温材料设计铺设。一级供热管网双回路铺设，管线长223m（直埋段43m，架空段180m），热源站的一级供热管网沿商业用房楼外墙壁垂直架空至地表，之后经直埋铺设至地下车库边界线，直埋段管线长43m，管径200~250mm，埋深-0.9m；地下车库至供热站房采用架空铺设，管线长180m，管径200~250mm。二级管网管线长1685m，全部为架空铺设，其中地下车库内横管管线长337m，管径45cm；建筑物内立管管线长1348m，管径10cm。 - 运营期工艺流程图 - 实际建设中，为保障水源热泵主机使用寿命，在水源热泵机组与用户之间增加了换热器。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺流程简述： 项目采用空气源热泵机组供暖。项目用水分为两个循环系统，中间循环为热源站与供热站之间，末端循环是供热站与末端用户之间。首先热源站内的空气源热泵机组从空气中提取热量，加热软水，加热后温度约30-35℃，然后在供热站内水源热泵主机以加热30-35℃软水为热源，进一步加热末端供水温度，使得末端供水温度达到50-55℃，然后经换热器换热后将热能传递进入用户家庭，经换热后回水温度为40-45℃；被换热的中间循环水温度约为10-15℃，重新进入热源站。该过程如此反复循环，完成项目供热。 供热管网中的软水在循环管道内由于泄压装置泄水、局部接头漏水、设备内部结垢冲洗等原因损耗，需要定期补充软水。 空气源热泵机组工作原理：空气源热泵是一种能量提升装置，由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、四通换向阀、风机等主要部件组成。系统基于逆卡诺循环原理进行工作，逆卡诺循环工作原理为：低温低压液体循环物质（R134a冷媒）通过蒸发器吸收室外空气中的热能蒸发为气体；电能驱动压缩机运行，将来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸气压缩成高温高压气体；高温高压气体进入冷凝器中释放出大量的热量而凝结成高压低温液体，冷凝热用于采暖供热；高压低温液体经膨胀阀节流降压后呈低温低压液体状态重新进入蒸发器；低温低压液体循环物质在蒸发器中吸收室外环境中的热量而气化为低压气体，继而再次被吸入压缩机中压缩，开始下一个循环。 水源热泵主机工作原理：水源热泵主机是一种能量提升装置，由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、四通换向阀等主要部件组成。系统基于逆卡诺循环原理进行工作，逆卡诺循环工作原理为：低温低压液体循环物质（R134a冷媒）通过蒸发器吸收热水中热能蒸发为气体；电能驱动压缩机运行，将来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸气压缩成高温高压气体；高温高压气体进入冷凝器中释放出大量的热量而凝结成高压低温液体，冷凝热用于采暖供热；高压低温液体经膨胀阀节流降压后呈低温低压液体状态重新进入蒸发器；低温低压液体循环物质在蒸发器中吸收室外环境中的热量而气化为低压气体，继而再次被吸入压缩机中压缩，开始下一个循环。 项目使用的制冷剂为R134a，是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂。 - 产污环节分析 - 项目主要产污环节详见下表。 表2-5 项目产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 主要污染因子. 施工期; 废气; 直埋段管道铺设; 扬尘; 颗粒物. 施工机械运行; 机械设备尾气; NOx、SO2、非甲烷总烃等. 管道焊接; 焊接烟尘; 颗粒物. 废水; 管道试压; 清净下水; SS. 噪声; 设备噪声; 噪声; 等效连续A声级. 固废; 土方开挖; 弃土方; 弃土方. 施工人员生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 营运期; 废水; 供暖系统循环用水、软水制备; 供暖循环系统排水、软水制备废水; COD、SS. 噪声; 热源站设备; 噪声; 等效连续A声级. 供热站设备; 噪声. 固废; 除污器; 废滤芯; 废滤芯. 全自动钠离子交换器; 废弃离子交换树脂; 废弃离子交换树脂.

项目变动情况： 根据现场调查，本项目验收阶段与环评阶段相比，项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）对照情况如下表。 表2-6 与《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）对照情况一览表 规范要求; 项目建设情况; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目开发、使用功能未发生变化; 不属于. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 本项目环评设计供热面积为32.54万平方米，供热总负荷为9.67MW；实际供热面积为32.54万平方米，供热总负荷为9.76MW; 不属于. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目选址无变化; 不属于. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产工艺无变化，原辅材料无变化; 不属于. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目不涉及; 不属于. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目废水防治措施无变化；项目不涉及大气污染物排放; 不属于. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不涉及; 不属于. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目不涉及; 不属于. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不涉及; 不属于. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目软水系统产生的废离子交换树脂按照《国家危险废物名录（2021）》不属于危险废物，废离子交换树脂、废滤芯在更换时由生产厂家带走综合利用; 不属于. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目不涉及; 不属于. 由上表可知，本项目未发生重大变更。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 项目不涉及废气排放。 2、废水 本项目运营期废水主要为供暖循环系统排水、软水制备废水。 项目供暖循环系统排水、软水制备废水均为清净下水，供暖循环系统排水、软水制备废水依托小区现有的污水管网排至市政污水管网，最后进入郑州新区污水处理厂集中处理。 3、噪声 本项目运营期噪声主要来自热源站的空气源热泵机组，供热站内的水源热泵主机、循环水泵、补水泵等设备产生的机械噪声。 项目通过采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施对供热站产生的噪声进行治理。热源站采取措施主要为①选取性能好低噪声设备；②空气源热泵机组非直接安装在楼顶，楼顶设置钢结构，空气源热泵机组安装在钢结构上，空气源热泵机组与钢结构之间安装减振器。供热站采取的措施主要为①选取性能好噪声低的设备；②设备均位于负二层封闭供热站房内；③设置减振基础、安装减振垫等。 为验证项目采取降噪措施的有效性，项目根据现场条件设置噪声监测点位。具体监测位置见附图三。 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为废离子交换树脂及除污器产生的废滤芯。 定期更换的滤芯交由设备厂家回收处置。对照《一般固体废物分类和代码》，项目定期更换产生的废离子交换树脂均属于99其他废物，废物代码为900-999-99，滤芯、离子交换树脂5年更换一次，由设备供应厂家回收再生处理。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 环评主要结论 1.1项目符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），项目为允许类，符合国家产业政策；满足《关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《关于印发郑州市清洁取暖试点城市建设工作方案（2017-2020年）的通知》等地方产业政策要求。项目已经郑州经济技术开发区经济发展局备案。 1.2项目选址可行性 项目供热范围规划为居住用地，为该供暖小区供热配套设施，项目建设没有新增土地，不改变原有土地性质，项目的建设符合郑州经济技术开发区总体规划；热源站采取低噪声设备、设置基础减振、安装减振器设置隔声间等减振降噪措施；供热站房为地下负二层车库，在采用低噪声设备，室内安装、设备减振垫等降噪措施，管道穿越楼板时打预留洞，预留洞与管道之间加减振棉，管道出水口增加橡胶软连接等隔振措施后，环境噪声可接受；项目营运期废水、噪声、固废经采取相应措施后，污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。故从环保角度考虑，项目选址可行。 1.3施工期污染防治措施可行 （1）废气 施工期应采取封闭式施工、洒水抑尘、限制车速等措施后能减小扬尘对大气的污染；施工机械尾气通过选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，加强机械和车辆的管理和维护；管道接口焊接时采用移动式焊接烟尘净化器处理。经采取以上措施后可有效降低施工期废气对周边环境的影响，对环境空气影响较小。 （2）废水 管道试压废水依托小区污水管道，排入市政污水管网，进入郑州新区污水处理厂处理。 （3）噪声 项目施工期噪声源为挖掘机产生的噪声，通过合理安排施工时间、合理安排施工布局、采用低噪声设备等措施后能有效减少对周边声环境的影响，在施工完成后，机械噪声会随之结束。 （4）固体废物 施工期产生的弃土应堆放于指定地点，能进行回收利用的尽量回收综合利用，不能利用的及时运至专门的建筑垃圾堆放场；施工人员生活垃圾应由环卫部门统一清运处理。 1.4营运期污染防治措施可行 （1）废水 项目外排废水主要供暖循环系统排水、软水制备废水，废水排放量为1032.717m³/a，依托小区排水管道经市政污水管网最终进入郑州新区污水处理厂集中处理。营运期废水属于清净下水，水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及郑州新区污水处理厂设计进水水质要求，评价认为对地表水环境影响可接受。 （2）噪声 运营期热源站选取低噪声设备，安装减振器，安装密闭隔音间内，隔音间进出风口安装消声器并朝向非住宅楼侧。供热站位于负二层地下车库，采取选用低噪声设备，室内安装，设置减振基础、安装减振垫等，管道穿越楼板时打预留洞，预留洞与管道之间加减振棉；管道出水口增加橡胶软连接等隔振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。项目小区近距离住宅楼能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）固体废物 营运期营运期废滤芯交由设备厂家回收处置；更换的废离子交换树脂暂存于危废暂存间，定期交由资质的单位处置。 1.5总量控制 项目运营期废水主要为供暖循环系统排水、软水制备废水，本项目废水总排放量为1032.717m³/a，废水出厂界污染物浓度按照COD500mg/L、NH3-N58mg/L核算，废水出厂界污染物控制排放量为COD0.5163t/a、NH3-N0.0599t/a。项目废水排入外环境的污染物控制排放浓度执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014），即COD40mg/L，NH3-N3mg/L，则废水排入外环境的污染物为COD0.0413t/a、NH3-N0.0031t/a。 因此，评价建议项目废水主要污染物总量控制指标预支增量为：COD0.0413t/a、NH3-N0.0031t/a。 综上所述，郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期符合国家产业政策；在采取相应的环保治理措施后，施工期、营运期产生的各项污染物均能达标排放或合理处置，对环境影响较小。因此，该项目从环保角度分析可行。 2、建议 （1）项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，落实环保防治措施，确保环保资金及时到位。 （2）项目完成后应及时组织成立验收工作组进行验收，经验收合格后方可投入使用。 （3）项目应严格管理，加强环保设施运行过程中的日常管理与维护，使其始终处于良好的运行状态。 环境影响报告表主要结论见表4-1。 表4-1 环境影响报告表主要结论一览表 序号; 报告表结论; 实际建设情况; 一致性. 1; 本项目运营期无废气产生，因此本项目对周围环境空气无影响。; 项目不涉及废气排放; 一致. 2; 项目外排废水主要供暖循环系统排水、软水制备废水，废水属于清净下水，依托小区排水管道经市政污水管网最终进入郑州新区污水处理厂集中处理。; 实际运行过程中废水依托小区排水管道经市政污水管网最终进入郑州新区污水处理厂集中处理。; 一致. 3; 运营期热源站选取低噪声设备，安装减振器，安装密闭隔音间内，隔音间进出风口安装消声器并朝向非住宅楼侧。供热站位于负二层地下车库，采取选用低噪声设备，室内安装，设置减振基础、安装减振垫等，管道穿越楼板时打预留洞，预留洞与管道之间加减振棉；管道出水口增加橡胶软连接等隔振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。项目小区近距离住宅楼能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。; 运营期热源站选取低噪声设备，安装减振器。供热站位于负二层地下车库，采取选用低噪声设备，室内安装，设置减振基础、安装减振垫等，管道穿越楼板时打预留洞，预留洞与管道之间加减振棉；管道出水口增加橡胶软连接等隔振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 一致. 4; 本项目建成后固体废弃物主要为废离子交换树脂。废离子交换树脂由有资质单位现场更换后带走进行再生处理。不在项目区域暂存。; 按照《国家危险废物名录（2021）》废树脂不属于危险废物，废离子交换树脂由设备生产厂家回收再生处理，不外排。; 一致. 2、审批部门审批决定 郑经环建〔2019〕76号审批意见全文如下： 一、原则同意《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期建设项目环境影响报告表》的内容和建议，同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。建设地点：郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第一大街与经南六辅路交汇处。 二、项目建设单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、加强项目施工期管理，建设单位必须严格按照环评要求，在施工期必须积极落实各项污染防治措施，减轻施工期间噪声和扬尘对周围环境的影响。 四、项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废水：供暖循环系统排水、软水制备产生的废水依托小区现有污水管网排至市政污水管网，最终进入污水处理厂处理，外排废水浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及污水处理厂进水水质要求。 2.噪声：空气热源泵机组和供热站房应采取隔音板、减震器等降噪措施项目厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3.固废：固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)要求；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定进行建设，避免对环境造成二次污染。 五、项目建成后总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》(2019)(项目编号：4101001204)分配预支增量指标：化学需量(生活)：0.0413吨/年，氨氮(生活)：0.0031吨/年。 六、如项目的性质、规模、地点发生重大变化，要重新报批环境影响评价文件。未经环保部门批准，不得擅自扩大规模、改变生产性质或变更地址。 七、项目建成后需进行竣工环保验收，经验收合格方可投入使用。 八、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 环境影响报告表审批部门决定见表 4-2。 表4-2 审批部门审批决定一览表 序号; 审批决定; 实际建设情况; 一致性. 1; 项目外排废水主要供暖循环系统排水、软水制备废水，依托小区排水管道经市政污水管网最终进入郑州新区污水处理厂集中处理。; 由于实际运行过程中废水依托小区排水管道经市政污水管网最终进入郑州新区污水处理厂集中处理。; 一致. 2; 空气热源泵机组和供热站房应采取隔音板、减震器等降噪措施项目厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 噪声经基础减振、厂房隔声及距离衰减等作用后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 一致. 3; 固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)要求；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定进行建设，避免对环境造成二次污染。; 按照《国家危险废物名录（2021）》废树脂不属于危险废物，废离子交换树脂、废滤芯由设备生产厂家回收处理，符合国家环保法律法规要求; 一致.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测严格执行国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下： 1、现场采样及测试均在生产设施及污染治理设施正常稳定时进行。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 - 3、所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 4、噪声检测前后用标准声源校准噪声测量仪器。 5、检测人员经考核合格，持证上岗。 6、所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。所有质控结果均合格。

表六

验收监测期间生产工况记录： 1、厂界噪声监测 厂界噪声监测内容见下表： 表6-1 噪声监测内容一览表 污染因素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 盛和三期空气热源站; 等效连续A声级; 昼夜各一次，连续检测2天. 盛和四期空气热源站; 等效连续A声级; 昼夜各一次，连续检测2天. 敏感点噪声; 四期2#楼; 等效连续A声级; 昼夜各一次，连续检测2天. 三期7#楼; 等效连续A声级; 昼夜各一次，连续检测2天. 2、分析方法及方法来源 本次验收分析方法及检测仪器如下表。 表6-2 检测分析方法及使用仪器表 序号; 检测项目; 检测标准; 检测方法; 检测仪器; 检出限. 1; 厂界环境噪声; GB 12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 多功能声级计 AWA5688; /. 2; 环境噪声; GB 3096-2008; 《声环境质量标准》; 多功能声级计 AWA5688; /.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目生产负荷统计如下： 表7-1 验收监测期间工况一览 检测日期; 设计供热负荷（MW）; 实际供热负荷（MW）; 生产负荷（%）. 2024.11.7; 9.76; 7.32; 75%. 2024.11.8; 9.76; 7.51; 76.9%. 验收监测期间，生产线处于稳定生产状态。满足国家对验收检测期间生产设备稳定运行的要求。验收检测期间，生产和污染治理设施运行正常。

验收监测结果： 1、环境噪声 本项目噪声监测结果如下： 表7-2 厂界噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 检测结果单位：dB(A). 昼间; 夜间. 2024.11.7; 盛和三期空气热源站; 东厂界; 59; 47. 南厂界; 58; 48. 西厂界; 59; 47. 北厂界; 56; 47. 盛和四期空气热源站; 东厂界; 58; 45. 南厂界; 57; 46. 西厂界; 56; 45. 北厂界; 58; 47. 2024.11.8; 盛和三期空气热源站; 东厂界; 58; 48. 南厂界; 58; 47. 西厂界; 56; 46. 北厂界; 57; 47. 盛和四期空气热源站; 东厂界; 59; 47. 南厂界; 57; 44. 西厂界; 56; 45. 北厂界; 43; 47. 表7-3 敏感点噪声监测结果 检测日期; 测次; 三期7#楼; 四期2#楼. 11月07日昼间; 1; 59; 52. 11月07日夜间; 1; 46; 42. 11月08日昼间; 1; 55; 55. 11月08日夜间; 1; 44; 44. 验收监测期间，厂界噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求，最近敏感点三期7#楼、四期2#楼噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 2、固体废物监测结果 验收监测期间，本项目未产生固体废物。 3、污染物排放总量监测 根据核算，本次工程供热面积与环评设计相当，营运期废水排放量保持不变，废水依托小区现有的污水管网排至市政污水管网，最后进入郑州新区污水处理厂集中处理。因此本次满足总量控制指标要求为：COD 0.0413t/a、NH3-N 0.0031t/a。

表八

验收监测结论： 1、废气 本项目不涉及废气。 2、废水 项目供暖循环系统排水、软水制备废水均为清净下水，供暖循环系统排水、软水制备废水依托小区现有的污水管网排至市政污水管网，最后进入郑州新区污水处理厂集中处理。 3、噪声 验收监测期间，热源站噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求；最近敏感点三期7#楼、四期2#楼噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 4、固体废物 项目调试期间，未产生固体废物，建设单位已与设备维护单位签订协议，废滤芯、废离子交换树脂由设备厂家回收综合处置。 5、污染物排放总量 根据验收监测期间废水排放情况核算，项目满足《郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期环境影响报告表》（报批版）及批复要求。 6、验收暂行办法执行情况 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条：建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见。本项目与第八条不符合项对照情况见表8-1。 表8-1 与验收暂行办法对照表 序号; 暂行办法; 事件建设情况; 结论. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 已按报告表及批复要求随主体工程同时设计、建设和使用环保设施; 不属于. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 污染物排放符合国家标准; 不属于. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或 者环境影响报告书（表）未经批准的；; 未发生重大变动; 不属于. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 建设过程未发生重大环境污染或者造成重大生态破坏；; 不属于. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 已申请; 不属于. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 环境保护设施防治环境污染满足主体工程需要; 不属于. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 未受到处罚; 不属于. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 无; 不属于. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 无; 不属于. 经过逐条对照，本项目不属于第八条所列的情形，因此本项目符合竣工验收条件。 7、总结论 本项目环境影响报告表经批准后未发生重大变动；项目在调试期间基本落实了原环评及其批复提出的各项污染防治设施；验收期间，供热站正常生产，工况稳定，污染防治设施运行正常，各项污染物达标排放，固体废物合理处置。因此，本项目基本符合建设项目竣工环保验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：郑州碧云天新能源有限公司                        填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 郑州碧云天新能源有限公司盛和小区清洁供暖项目一期 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410153-44-03-077269 | 建设地点 |  | 郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第一大街与经南六辅路交汇处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 热力生产及供应D4430 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 经度/纬度 |  | 113.728634456°，34.710025783° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 供热面积为32.54万平方米，供热总负荷为9.67MW |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 供热面积为32.54万平方米，供热总负荷为9.76MW | 环评单位 |  | 河南聚力联创环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 郑州经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 郑经环建〔2019〕76号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年10月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 郑州碧云天新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南申越检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75~76.9% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 4555.6 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 82 | 所占比例（%） |  | 1.8 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 4379.94 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 51 | 所占比例（%） |  | 1.16 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 8 | 噪声治理（万元） |  | 40 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2880h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 郑州碧云天新能源有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（组织机构代码） |  |  |  | 91410100MA463T5X76 | 验收时间 |  | 2024年11月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0413 | 0.0413 |  |  | 0.0413 |  | 0.0413 |  | +0.0413 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0031 | 0.0031 |  |  | 0.0031 |  | 0.0031 |  | +0.0031 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升