山东港口烟台港集团蓬莱港港口岸电设施安全操作规程

一、作业前

1.高压岸电设备属高压设备，作业人员必须考取高压电工作业证后，方可持证上岗。

2.岸电箱站内部停送电操作时，应严格执行“一人操作，一人监护”和“手指口述”安全确认制度，严禁违章操作、带“病”操作。

3.在进入岸电箱站前应穿戴好绝缘鞋、绝缘手套，检查无误后方可进入箱站。

4.停送电操作时必须站在绝缘脚垫上进行操作。

5.作业前应按照要求观察高压进线柜、馈线柜、出线柜开关是否在分闸状态，观察指示屏“小车”是否在原始状态，观察触摸屏对应泊位的岸电是否有岸电备妥信号，检查箱站内灭火器是否符合规范。

二、作业中

1.应严格按照岸电操作规程进行送电操作。

2.岸电带电期间禁止打开阀组柜门、启动柜门、刀闸室柜门。

3.岸电带电期间禁止对高压箱体相关按钮进行操作。

4.在运行过程过程中应安排专人至少进行一次巡查。

5.岸电设施在运行中突然跳闸，未查明原因不得私自送电。

6.送电后按照要求填写《岸电设施运行记录》，仔细观察设备运行情况。

三、作业后

1.应严格遵守岸电操作规程进行停电操作。

2.岸电断电后，禁止打开阀组柜门、启动柜门、刀闸室柜门。如需检修须充分进行放电，经过高压验电器检验无电后，方可检修。

3.设备停电后，在没使用高压验电器验电以前应视有电，不得触及设备内部线路。

4.作业完成后按照要求填写《岸电设施运行记录》并观察设备运行情况，确认无误后锁上柜门，迅速离开现场。

四、注意事项

1.岸电设备属于特殊设备，无关人员禁止操作。

2.高压岸电设备属于高压设备，无关人员禁止靠近。

3.岸电系统运行期间无关人员禁止操作岸电系统。

4.相关人员操作岸电系统时，严禁对岸电系统参数进行随意更改。

5.岸电设备设有连锁设置，上级开关与下级开关存在互锁，上级开关不合闸，下级开关不允许合闸；下级开关处于合闸状态，上级开关不允许合闸。

港口岸电设施作业操作流程

一、接电

1.船舶进港前叫港时，船方通知生产运营中心，是否需要接电以及预计接电时间。

2.生产运营中心将船舶停靠泊位、岸电箱编号、预计接电时间等信息通知门机队电工班，做好送电准备。

3.当班电工在接到生产运营中心岸电接电作业通知后，前往相应的泊位进行接电缆作业准备。

4.船舶靠港系缆停稳后，现场工作人员用专用工具将船舶电缆拖至码头高压岸电箱处，确认急停开关在急停位，打开箱门，将电缆插至码头高压岸电箱处，关闭箱门，将电缆进行有效固定。

5.旋开急停开关，通知船方可以送电。

6.作业人员接到送电通知后，进行远程控制送电，记录起始电表数据，并填写码头岸电设施运行记录。

（1）就地操作流程：进入箱站后检查高压进线柜、馈线柜、出线柜开关须在分闸状态，检查指示屏“小车”须在原始状态，检查触摸屏对应泊位的岸电须有岸电备妥信号，所有开关确认完毕后，开始送电。

操作人员须分步口述操作步骤，然后再进行各动作操作。将进线柜、馈线柜、出线柜开关打至“就地”；依次将“小车”快速均匀的手摇至工作位置，指示灯变亮；依次将开关打到合闸位置。

（2）远程控制送电流程：远程控制的前提是进线柜、馈线柜、出线柜的“小车”在工作位置，且开关在“远方”控制位。进入远程控制操作界面，依次将进线柜、馈线柜、出线柜点击“合闸”，送电完毕。

二、撤电

1. 当班电工在接到生产运营中心岸电撤电作业通知后，前往相应的泊位进行撤电缆作业准备。按照安全操作规程进行断电，按下急停按钮，把船舶电缆从码头高压岸电箱接口拔出，盖上电缆插头保护套，盖实箱盖，拆除电缆固定装置，配合船方将电缆送至船边，防止电缆摩擦。

2.记录终止电表数据，并填写码头岸电设施运行记录。

（1）就地操作流程：操作人员须分步口述操作步骤，然后再进行各动作操作，进入箱站后依次将出线柜、馈线柜、进线柜进行断电操作。

（2）远程控制送电流程：依次将出线柜、馈线柜、进线柜点击“分闸”，撤电完毕。

港口岸电设施故障专项应急预案

第一章  适应范围

第一条  本预案适用于山东港口烟台港集团蓬莱港有限公司岸电设施突发故障事件，出现影响岸电设施正常使用情况下的应急处置。本专项预案启动时，同时按照公司生产安全事故综合应急预案的规定进行信息上报。

第二章  应急组织机构及职责

第二条  为有序、高效应对山东港口烟台港集团蓬莱港有限公司现场发生岸电设施故障事件，并设立岸电设施故障处置专项应急指挥部。组织体系见图2-1；

岸电设施故障处置应急指挥部统一指挥相关应急处置工作；

总指挥：分管技术副总经理；

应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在技术保障中心，技术保障中心主任担任应急办公室主任；

应急指挥部下设岸电设施维修保障组、现场组、通讯信息组；

图2-1 岸电设施故障处置应急组织体系图。

第三条  应急职责

3.1  应急指挥部职责

（1）负责岸电设施故障事件的应急处置领导工作，批准应急预案的启动和终止；

（2）负责公司范围内应急人员和应急资源的配备；

（3）根据故障影响范围，组织相关人员做好故障危害的控制和设备应急处置；

（4）负责审核对外信息发布、事件信息上报；

（5）组织或配合事件调查处理工作，落实整改措施，总结应急救援工作经验；

（6）接受上级主管部门、政府的指令和调动。

3.2  应急指挥部总指挥职责

（1）负责批准本预案的启动与终止；

（2）负责决策岸电设施故障处置方案；

（3）负责人员、资源配置的调动，协调应急处置有关工作；

（4）需扩大应急时，负责请求上级支援；

（5）完成上级主管部门、政府交办的其它工作。

3.3  应急办公室职责

（1）负责岸电设施故障处置应急指挥部的日常工作。

（2）负责岸电设施故障处置应急预案的编制、修订、完善、评估、备案工作，制定年度应急预案培训、演练计划并组织实施；

（3）负责接报故障，传达领导指示，跟踪故障发展动态，收集、处理、汇总故障现场相关信息，及时向岸电设施故障处置应急指挥部报送故障动态信息；

（4）负责收集岸电设施故障处置意见，并形成岸电设施故障处置方案供应急指挥部参考；

（5）对岸电设施维护单位的应急救援设备、设施、物资的配置和应急救援器材、装备的配备情况进行监督检查；

（6）负责与烟台港供电公司的日常联系；

（7）完成应急救援总结审核和归档工作；

（8）完成指挥部交办的其它工作。

3.4  岸电设施维修保障组

技术保障中心主任（副主任）任组长，成员由技术保障中心电气技术管理员、岸电设施维保单位相关专业人员组成；

（1）负责岸电设施故障事件的处置及技术指导等工作；

（2）对岸电设施维保单位故障现场隔离区的划定、警戒线和标识的设置情况进行监督检查；

（3）完成应急指挥部交办的其他任务。

3.5  现场组

门机队队长任组长，成员由现场电工组成；

（1）负责配合岸电设施维修保障组进行相关工作；

（2）根据故障波及范围、影响区域确定警戒隔离区，隔离故障现场，在警戒隔离区边界设警示标志和警戒带，并对通往故障现场的道路实行管制，除应急救援人员外，严禁无关人员进入并根据故障实际情况及时调整警戒隔离区；

（3）完成应急指挥部交办的其他任务。

3.6  通讯信息组职责

技术保障中心主任担任组长，成员由岸电设施维保单位负责人、各站分管副站长等组成。

（1）负责应急体系通讯系统的设置、日常管理和现场的通讯联络任务，保证应急信息联络畅通；

（2）负责收集、联系相关生产安全应急信息，及时报告给应急指挥部并做好记录；

（3）负责及时与医疗机构业务联系，设备故障处置中，如发生触电、坠海、机械伤害等需外医人员转送至就近或相关专业医疗机构进行救治；

（4）完成应急指挥部交办的其他工作。

第三章  响应启动

第四条  安全风险识别

4.1  作业现场简况

烟台港集团蓬莱港有限公司共建设3套岸电设施，其中高压1套，低压2套。

4.2  故障风险描述

存在发生岸电设施故障的风险，主要有三类，具体如下：

（1）供电公司外电源设备发生故障，造成岸电设施失压跳闸；

（2）岸电电源系统、岸电变频系统及岸电箱等故障，造成岸电设施无法正常运行；

（3）恶劣天气造成岸电无法正常接引；

（4）岸电操作不规范造成人身触电事故；

以上情况会导致岸电设施停用或人身伤害事故。

第五条  信息报告

5.1  信息接收与通报

（1）24小时应急值守电话：总调度值班室：0535-6509111（生产运营中心）；

（2）当岸电不能正常接引时，岸电设施操作人员需立即报告当班班长、船方及生产运营中心，当班班长立即报告应急指挥部。

（3）当发生人身触电事故时，有关人员要立即报告生产运营中心，生产运营中心立即报告应急指挥部。

第六条  信息上报

6.1  信息上报流程

当预判或发生岸电不能正常供电的故障时，当班班长在30分钟内将故障信息上报公司应急指挥部，当发生人身触电事故时，需立即上报岸电设施故障处置应急指挥部。

6.2  故障报告内容

包括设备概况；岸电设施故障发生的时间、地点、简要经过、岸电设施故障影响范围及故障初步原因等；事件采取的措施及岸电设施维修情况；专业维修人员和抢修设备、器材等；事件初步性质；报告人、联系电话、联系人；其他应该报告的情况等。

6.3  信息公开

当发生或预判的突发事件将影响公司船舶秩序时，由公司生产运营中心向船公司进行信息公开。

第四章  应急响应

第七条  响应分级

按照生产安全故障灾难的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为公司级响应和扩大应急响应。

（1）Ⅲ级响应为发生Ⅲ级事件，岸电设施操作单位依靠本身的应急力量确保岸电设施主体运行，根据现场处置能力组织实施的响应等级。Ⅲ级故障事件为岸电设施存在缺陷,但不影响岸电设施正常使用。

（2）Ⅱ级响应（应急指挥部响应）：发生或预判可能为Ⅱ级故障时，由应急指挥部启动应急响应，采取有效的应急措施，组织故障修复工作。Ⅱ级故障事件为影响岸电设施正常运行24小时及以内的岸电设施故障。

（3）Ⅰ级响应（扩大响应）：发生或预判可能为Ⅰ级故障时，或当采取应急处置措施仍未能控制Ⅱ级故障扩展态势，或有可能超出应急指挥部的应急处置能力时，及时向上级部门汇报，在上级生产安全故障应急指挥部指挥下，实施救援。I级设备故障事件为影响岸电设施正常运行24小时及以上的岸电设施故障。

第八条  响应程序

（1）先期处理

岸电设施操作人员发现或预判事件可能造成岸电设施故障事件苗头，立即采取现场处置措施确保岸电设施安全使用，同时向技术保障中心汇报，待运转完毕后进行设备维修处置。

（2）启动应急

超出岸电设施现场操作人员应急处置能力时，或未能控制Ⅲ级故障扩展态势，或预判可能为Ⅱ级故障时，应启动应急指挥部级应急预案实施修复。各应急救援小组接到应急救援指挥部指令后，立即响应，迅速派遣各小组人员进行事件的应急处置，并听从应急指挥部的统一指挥，按照各自的职责开展现场维修工作，并做到有条不紊，准确到位。

第九条  处置措施

9.1  处置原则

岸电设施故障发生后，要快速报告、快速出动、快速到位、快速展开、快速处置，及时恢复使用功能，果断采取相关措施，防止事态进一步扩大，把故障事件影响控制在最小范围内。

9.2  应急处置措施

（1）岸电设施发生因供电公司电源问题造成失压跳闸、岸电设施故障、人身触电等事件时，岸电操作人员立即将现场情况报告站当班班长和船舶大电，并通知生产运营中心。生产运营中心按照3级响应报告应急指挥部，各应急小组在应急指挥部的指挥下，按照应急预案要求进行现场处置。

（2）现场组根据故障波及范围、影响区域确定警戒隔离区，隔离事件现场，在警戒隔离区边界设警示标志和警戒带，并对通往故障现场的道路实行管制，除应急救援人员外，严禁无关人员进入并根据故障实际情况及时调整警戒隔离区。

（3）维修组组织相关专业人员及岸电设施维修单位携带维修器材到达现场进行现场处置和维修，并将设备损坏情况、影响范围、修复情况向应急办公室报告。

（4）通讯信息组负责应急体系通讯系统通讯联络畅通，上传下达应急指挥部相关要求，并负责与就近专业医疗机构保持联系畅通。

9.3  注意事项

在岸电设施故障维修过程中，在做好设备和人身安全防护的同时，岸电设施故障应急指挥部应根据现场情况启动所引发的相关应急预案，保证现场情况得到有效控制，避免事态的进一步恶化，减少事件给公司生产组织带来的影响。

第十条  应急保障

10.1  资源调配

（1）应急队伍

根据现场应急的需要，应急指挥部首先调配相关专业人员、岸电设施维护单位和各单位部门的日常应急人员参加岸电设施故障应急维修。

（2）应急物资

根据设备维修的需要，应急指挥部首先调配相关备件物资和维保单位储备的应急抢修物资。

10.2  扩大应急

发生或预判可能为Ⅰ级故障时，或当采取应急处置措施仍未能控制Ⅱ级故障扩展态势，或有可能超出岸电设施维保单位现场班组的应急处置能力时，在组织实施应急抢修的同时，应扩大应急请求上级支援，在上级生产安全故障应急指挥部指挥下，实施现场处置救援工作。

（1）应急队伍

主要负责人及设备制造商等有关单位派遣专业技术人员赶赴现场进行支援，联系方式具体见下表：

| 序号 | 应急队伍 | 可支援内容 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟台东方科技环保有限公司 | 岸电设施高压柜、变压器等高压设备故障 | 毕工：13668655015 |  |
| 2 | 烟台东方科技环保有限公司 | 岸电控制柜、远程控制程序故障 | 韩工：15650079486 |  |
| 3 | 烟台东方科技环保有限公司 | 岸电设备维保、年度检测 | 时工：13176905972 |  |
| 4 | 蓬莱港公司 | 供电故障 | 调度：0535-6509111 |  |
| 5 | 蓬莱港公司 | 总指挥 | 曲总： |  |
| 6 | 蓬莱港公司 | 应急办公室主任 | 李主任： |  |
| 7 | 蓬莱港公司 | 应急办公室 | 0535-6509028 |  |
| 8 | 蓬莱港公司 | 岸电设施维修保障 | 王工： |  |

（2）其他资源

急需时请求周边医疗单位进行应急医疗救助支援。

| 蓬莱区公安局 | 0535-5646655/110 |
| --- | --- |
| 烟台港航公安局蓬莱分局 | 5035-6509110 |
| 蓬莱区人民医院 | 120 |
| 蓬莱区中医院 | 0535-5641999 |